ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я №282

Від   20 липня   2017 р.                                                                   місто Обухів

Про  гідравлічні випробування теплових мереж  міста Обухова

Розглянувши лист  ПрАТ «Енергія» від 03.07.2017 №1312 про погодження гідравлічних випробувань теплових мереж, відповідно до пункту 20 частини      4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення виконавчого комітету Обухівської міської ради №253 від 04.05.2017 «Про заходи з підготовки  житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років», розпорядження Кабінету міністрів України від 14.06.2017 «Про затвердження плану заходів з підготовки паливно-енергетичного комплексу України до осінньо-зимового періоду 2017-2018 років та його проходження», «Правил технічної експлуатації електричних станцій та мереж», «Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж», «Правил користування тепловою енергією», з метою  забезпечення сталого проходження опалювального періоду 2017-2018 років, а також для запобігання поривів та уникнення аварійних ситуацій на магістральних та розподільчих теплових мережах в опалювальний  період:

- Приватному акціонерному підприємству «Енергія», комунальному підприємству Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд»:

  - провести 25.07.2017року  гідравлічні випробування на щільність та міцність магістральних водяних теплових мереж ПрАТ «Енергія» та приєднаних до них  теплових мереж м.Обухова  пробним тиском               16 кгс/см2 відповідно до програми проведення гідравлічних випробувань (додається);

  - визначити  на підприємствах відповідальних осіб за проведення  гідравлічних випробувань  та складання акту про результати випробувань.

- Приватному акціонерному підприємству «Енергія» попередити споживачів щодо припинення  гарячого водопостачання у зазначений термін  з причини випробування теплових мереж  підвищеним тиском.

- Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник міського голови 	(підпис)                     А.М.Верещак

Шевченко Л.М.

Затверджено

Перший заступник міського голови

(підпис) А.М.Верещак

Програма

гідравлічного випробування на міцність і щільність магістральних трубопроводів водяної теплової мережі ПрАТ „Енергія” та м. Обухів                             25 липня 2017 р.

| № з/п | Найменування робіт | Дата та час вико-нання | Відповідаль-ний виконавець | Відмітка про виконання та підпис відпові-дального виконавця | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Попередити через оголошення та письмово споживачів теплової енергії у вигляді гарячої води про проведення гідравлічних випробувань магістральних і розподільчих трубопроводів водяної теплової мережі на щільність і міцність. | До початку випробувань | Начальник ВТП Клименко І.І. |  |  |
| 2. | Встановити шкалу на приладах КСД2-054 «Тиск в подавальному колекторі тепломережі», КСД2-003 «Тиск у зворотньому колекторі тепломережі» з максимальними значеннями 25 кгс/см2. Встановити на подавальному та зворотньому колекторах водяної тепломережі на відм. +3,6 м технічні манометри з максимальним значенням тиску 25 кгс/см2. | До початку випробувань | Начальник дільниці КВПіА Шульга М.І. |  |  |
| 3. | Встановити температуру в тепломережі 5 °С та 40°С | До початку випробувань | начальник зміни |  |  |
| 4. | Закрити засувки ГВ-1, ГВ-2, ГВ-3, ГВ-4, ГВ-5, ГВ-6, ГВ-7, ГВ-8, ГВ-9, ГВ-10, СП-1, СП-2, ОК-1, ОК-3, ОК-5, В-37, В-38, байпас В-37 і В-38, В-33, В-31, В-35, В-36, байпас В-35 і В-36, В-3К1, байпас В-3К1, В-4К1, байпас В-4К1, В-3К2, байпас В-3К2, В-4К2, байпас В-4К2, В-49, В-50, дренажі подавального колектора, дренажі зворотнього колектора, ОК-2, ОК-4, В-51, В-52, В-13, В-14, В-15, В-16, В-22, В-24, В-21, В-23, ДЖ-1, ДЖ-2, ДЖ-3, ДЖ-4, ДЖ-5, ДЖ-6, ДЖ-7, ДЖ-8, ДЖ-9, ДЖ-10, ДЖ-13, ДЖ-14, БЖН-2. Закрити засувки РЗМВ 0-10-101, 0-10-102, 0-20-101 ЕЗМВ 0-10-001, 0-20-001 на трубопроводах подачі води на ГПМВ КУП. | До початку випробувань | начальник зміни |  | засувку В-52 закрити після зупинки НПТМ-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5. | Закрити засувки на подавальному і зворотньому трубопроводах тепломережі у вентиляційній камері №4 на відмітці +3,6 м. | До початку випробувань | начальник зміни |  |  |
| 6. | Закрити відсікаючі засувки Dу500 на вузлі розсічки та відкрити засувки на перемичці між трубопроводами Dу500. | До початку випробувань | головний інженер КП ОМР „Обухівтеплот-рансбуд” Петров О.М. |  | за заявкою головного інженера Ярмоли В.П. |
| 7. | Встановити заглушку на подавальному трубопроводі на регістри опалення котельні на відм. +3,6 м. | До початку випробувань | майстер Пусь М.П. |  |  |
| 8. | Закрити корінні засувки на подавальних і зворотніх трубопроводах тепломережі КПП-1, КПП-2, КПП-3, СОСВ, СППГ, МНС, адміністративна будівля, котельня, ГРП, ХВО, КС, вузли обліку газу та технічої води, повітря, пари, гарячої води. | До початку випробувань | начальник зміни, начальник дільниці КВПіА Шульга М.І. |  |  |
| 9. | Відкрити вентиль Ду20 перемички між подавальним і зворотнім трубопроводами водяної тепломережі в камері біля вентиляційного заводу. | До початку випробувань | начальник зміни |  |  |
|  | Закрити корінні засувки Ду500 на ПрАТ «Київський КПК» | До початку випробувань | заст. головного енергетика ПрАТ «Київський КПК» Овсянников М.П. |  | за розпорядженням головного інженера Ярмоли В.П. |
| 10. | Зупинити НПТМ-2 та закрити засувку В-52. | До початку випробувань | начальник зміни |  | за розпорядженням головного інженера Ярмоли В.П. |
| 11. | Отримати від головного інженера КП ОМР „Обухівтеплотрансбуд” Петрова О.М. підтвердження про готовність тепломереж міста до випробувань на ділянці «Межа експлуатаційної відповідальності біля транспортної прохідної ТОВ «Стиролоптфармторг» - вузол розсічки». | До початку випробувань | головний інженер Ярмола В.П. |  |  |
| 12. | Відкрити вентиль ГВ-10; за допомогою вентиля ГВ-4 поступово встановити пробний тиск в подавальному та зворотньому трубопроводах тепломережі згідно підготовленої схеми на рівні 16 кгс/см2 з витримкою не менше 10 хвилин. | за розпорядженням головного інженера Ярмоли В.П. | начальник зміни |  | Тиск контролювати по манометру після вентиля ГВ-4 та за приладами на ЦЩУ котельні |
| 13. | Знизити тиск до робочого (12 кгс/см²), та виконати обхід і старанний огляд трубопроводів, які задіяні у випробуваннях та огляд колодязів і камер. | за розпорядженням головного інженера Ярмоли В.П. | Головний інженер КП ОМР „Обухівтеплот-рансбуд” Петров О.М., начальник зміни, майстер Пусь М.П. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14. | Закінчення 1-го етапу випробувань. | за розпорядженням головного інженера Ярмоли В.П. |  |  | При успішному проходженні 1-го етапу випробувань – перехід до 2-го етапу. |
| 15. | Відключити ділянку тепломережі «ПрАТ «Енергія» - ВОПС ПрАТ «Київський КПК». | за розпорядженням головного інженера Ярмоли В.П. | начальник зміни |  |  |
| 16. | Підготувати ділянку «ПрАТ «Енергія» - КТЕБ №8» до випробувань. |  | Головний інженер КП ОМР „Обухівтепло-трансбуд” Петров О.М., головний інженер Ярмола В.П. |  |  |
| 17. | Виконати пункти №12,13 цієї програми. |  |  |  |  |
| 18. | Скласти акт про результати випробувань. | після закінчення випробувань | Головний інженер КП ОМР „Обухівтепло-трансбуд” Петров О.М., головний інженер Ярмола В.П. |  |  |
| 19. | Підготувати схему гідропневматичної промивки водяних тепломереж ПрАТ „Енергія” та виконати промивку магістральних трубопроводів, які витримали випробування на щільність та міцність. | після закінчення випробувань | начальник зміни |  | за розпорядженням головного інженера Ярмоли В.П. |
| 20. | Скласти акт на промивання. | після закінчення випробувань | головний інженер Ярмола В.П. |  |  |
| 21. | Вивести в ремонт водяну теплову мережу ПрАТ „Енергія” та м. Обухів. | після закінчення випробувань | Головний інженер КП ОМР „Обухівтепло-трансбуд” Петров О.М., головний інженер Ярмола В.П. |  |  |

- Трубопроводи і їх елементи вважаються такими, що пройшли гідравлічне випробування, якщо не виявлено: течі, потіння в зварних з’єднаннях і основному металі, видимих залишкових деформацій, тріщин або ознак розриву.

- Час зупинки насосів рециркуляції мережної води, газових підігрівачів мережної води буде окремо визначений в журналі технічних розпоряджень ПрАТ „Енергія”.

Головний інженер ПрАТ „Енергія”              (підпис)            В.П. Ярмола

Узгоджено:

Голова правління ПрАТ „Енергія”              (підпис)          Ю.Ф. Шигірт

Директор КП ОМР «Обухівтеплотрансбуд»  (підпис)     П.Г. Демченко

Головний інженер ОП ОМР „Обухівтеплотрансбуд”   (підпис)    О.М. Петров