Проект

ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

__________________   сесія сьомого скликання

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Про затвердження Правил приймання стічних вод 
на каналізаційні очисні споруди ПрАТ

«Київський картонно-паперовий комбінат

З метою підвищення ефективності та надійності функціонування систем водовідведення міста Обухів, відповідно до  абзацу 5 статті 13 Закону України „Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення”, статей 1-3,5,15,31-34,39-41,47,68-70 Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища”, статей  1,2,35,38,39,42,44,70,95,99,110,111 Водного кодексу України, Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 № 316, Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» керуючись статтями 30, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально - економічного розвитку,благоустрою, комунального господарства та управління комунальною власністю громади

ОБУХІВСЬКА МІСЬКА  РАДА

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити Правила приймання стічних вод 
на каналізаційні очисні споруди  Приватного  акціонерного товариства «Київський картонно-паперовий комбінат» (додаються).

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету   від 04 січня 2018 № 02 «Про Тимчасові правила приймання стічних вод   підприємств на каналізаційні очисні споруди Приватного  акціонерного товариства «Київський картонно-паперовий комбінат».

3. Дане рішення набирає чинності з моменту оприлюднення на офіційному веб-сайті Обухівської міської ради.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Обухівської міської ради з питань соціально - економічного розвитку,благоустрою, комунального господарства та управління комунальною власністю громади та першого заступника міського голови Верещака А.М.

Міський голова					                               О.М.Левченко

м. Обухів №   -   -УІІ

від       2019 року

вик. Шевченко Л.М

Зміст

| № розділу | Найменування розділу | № початкової сторінки |
| --- | --- | --- |
| I | Загальні положення | 4 |
| II | Права й обов’язки ПрАТ «Київський КПК» та Підприємств, які користуються послугами з очистки стічних вод | 7 |
| III | Загальні вимоги до складу та властивостей стічних вод, які скидаються на каналізаційні очисні споруди ПрАТ «Київський КПК» | 9 |
| IV | Визначення ДК забруднюючих речовин у стічних водах Підприємств | 11 |
| V | Заходи впливу у разі порушення вимог щодо скиду стічних вод на каналізаційні очисні споруди ПрАТ «Київський КПК» | 12 |
| VI | Порядок контролю за скидом стічних вод на каналізаційні очисні споруди ПрАТ «Київський КПК» | 13 |
| VII | Порядок визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод на каналізаційні очисні споруди ПрАТ «Київський КПК» | 15 |
| VIII | Визначення розміру плати за скид стічних вод на каналізаційні очисні споруди ПрАТ «Київський КПК» при порушенні вимог щодо якості і режиму їх скидання | 16 |
|  | Додаток 1 до Правил - Перелік виробничих процесів, під час здійснення яких Підприємство повинно мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням на каналізаційні очисні споруди ПрАТ «Київський КПК» | 19 |
|  | Додаток 2 до Правил - Перелік забруднюючих речовин, що заборонені до скидання на каналізаційні очисні споруди ПрАТ «Київський КПК» | 20 |
|  | Додаток 3 до Правил - Допустимий вміст важких металів в осадах стічних вод, що можуть використовуватися як органічні добрива | 22 |
|  | Додаток 4 до Правил - Вимоги до складу та властивостей стічних вод, що скидаються на каналізаційні очисні споруди ПрАТ «Київський КПК» для безпечного їх очищення | 23 |
|  | Додаток 5 до Правил - Допустимі величини показників якості стічних вод та ефективність видалення забруднень на спорудах біологічного очищення | 24 |
|  | Додаток 6 до Правил - Розрахунок допустимих концентрацій забруднюючих речовин у стічних водах, що надходять на каналізаційні очисні споруди ПрАТ «Київський КПК» | 25 |
|  | Додаток 7 до Правил – Акт відбору проб стічних вод Підприємств | 35 |
|  | Таблиці | 37 |

Правила приймання стічних вод 
на каналізаційні очисні споруди  Приватного  акціонерного товариства «Київський картонно-паперовий комбінат»

І. Загальні положення

1.	Ці Правила розроблено з метою:

захисту здоров’я персоналу систем каналізаційних мереж і очисних споруд;

запобігання псуванню обладнання каналізаційних мереж, очисних споруд і суміжних з ними Підприємств;

гарантування безперебійної в межах регламентних норм роботи споруд очищення стічних вод та обробки осадів;

гарантування, що скиди стічних вод з очисних споруд не спричинять згубного впливу на навколишнє середовище;

гарантування, що осад може бути утилізований у безпечний і прийнятний для навколишнього середовища спосіб.

відповідно до:

-  Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення та Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвітку, будівництва та житлово – комунального господарства України від 01.12.2017, № 316;

- Правила технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України від 05.07.95, № 30;

-  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 30, 33);

-  Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» (із змінами і доповненнями);

-   Закону України «Про питну воду та питне водопостачання»;

-   Водного кодексу України (ст. 1, 2, 35, 39, 41-42, 68-70, 95, 99, 110, 111);

- Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1999 р., № 465.

2.	Ці Правила поширюються на ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат», що експлуатує загальновузлові очисні споруди повної біологічної очистки стічних вод (далі ПрАТ «Київський КПК») та всі підприємства, установи, організації незалежно від форм власності й відомчої приналежності, юридичні, фізичні особи, зареєстровані, як суб’єкти підприємницької діяльності, які скидають свої стічні води в систему каналізації  ПрАТ «Київський КПК» (далі - Підприємства).

3.	Терміни, використані у цих Правилах, вживаються в таких значеннях:

арбітражна проба - частина контрольної проби, аналіз якої здійснюється за рахунок Підприємства за його незгоди з результатами аналізу контрольної проби, яку провів ПрАТ «Київський КПК»;

ПрАТ «Київський КПК» - суб'єкт господарювання, який експлуатує загальновузлові очисні споруди повної біологічної очистки стічних вод та надає послуги з очищення стічних вод;

ВСПЛ – вимірювальна санітарно-промислова лабораторія ПрАТ «Київський КПК»;

ОВКП «Обухівводоканал» - суб'єкт господарювання – водопровідне  комунальне підприємство, яке здійснює прийом стічних вод від об’єктів житлово – комунального, культурно – побутового, соціального та промислового призначення м. Обухова та відводить ці стічні води на каналізаційні очисні споруди  ПрАТ «Київський КПК»;

вимоги до скиду стічних вод - вимоги щодо режиму, кількісного та якісного складу стічних вод, які Підприємство скидає до системи каналізації ПрАТ «Київський КПК»  м. Обухів, порядок надання яких визначено цими Правилами приймання стічних вод на каналізаційні очисні споруди (далі - Правила);

головний каналізаційний колектор - трубопровід, до якого надходять стічні води від збірних колекторів і районних насосних станцій;

збірний колектор – трубопровід для приймання стічних вод з окремих каналізаційних випусків та транспортування їх у головний каналізаційний колектор;

договір - договір про надання послуг з очищення стічних вод;

ДК - допустима концентрація забруднюючої речовини, г/м3;

залповий скид у каналізацію - скид стічних вод з концентраціями забруднюючих речовин, що перевищують більш як у 20 разів допустимі величини показників, визначені в цих Правилах та/або з перевищенням обсягів стічних вод, визначених для конкретного Підприємства;

зливальна станція (пункт) - спеціальне обладнання (стаціонарне чи пересувне) для прийому стічних вод, що вивозяться асенізаційним транспортом, до системи централізованого водовідведення стічних вод;

каналізаційний випуск Підприємства – трубопровід, яким стічні води Підприємства випускаються у головний каналізаційний колектор;

каналізаційний колектор – трубопровід  зовнішньої каналізаційної мережі для збирання й відведення стічних вод;

каналізаційна мережа - система трубопроводів, каналів та/або лотків і споруд на них для збирання й відведення стічних вод;

каналізаційні очисні споруди (КОС) - комплекс споруд для очищення стічних вод перед їх скиданням до водних об’єктів;

контрольний колодязь - колодязь на каналізаційному випуску Підприємства безпосередньо перед приєднанням до головного каналізаційного колектора ПрАТ «Київський КПК» або в іншому місці за погодженням із ПрАТ «Київський КПК» і вільним доступом до такого колодязя;

контрольна проба - проба стічних вод Підприємства, відібрана ПрАТ «Київський КПК» з контрольного колодязя з метою визначення складу стічних вод, що відводяться на КОС для очистки стічних вод;

локальна каналізаційна мережа - система трубопроводів, каналів та/або лотків і споруд на них для збирання й відведення стічних вод з території Підприємства;

локальні очисні споруди - споруди або пристрої для очищення стічних вод окремого Підприємства відповідно до вимог цих Правил;

об’єкт Підприємства - окремо розташована територія Підприємства з відокремленими системами водопостачання і водовідведення;

Підприємство - суб’єкт господарювання, що скидає стічні води по мережах каналізації для очистки на загальновузлових каналізаційних очисних спорудах на підставі укладеного договору з  ПрАТ «Київський КПК» про надання послуг з очистки стічних вод;

стічна вода Підприємств – вода, що утворилася в процесі господарсько-побутової і виробничої діяльності (крім шахтної, кар’єрної і дренажної води), а також відведена із забудованої території, на якій вона утворилася внаслідок атмосферних опадів;

стічна вода технологічного походження – стічна вода, що утворилася в процесі виготовлення продукції та/або надання послуг;

субабонент – водокористувач, який скидає стічні води в каналізаційну мережу ПрАТ «Київський КПК» через мережі Підприємства за укладеною з ним угодою та погодженням з  ПрАТ «Київський КПК».

Інші терміни, що використовуються у Правилах, вживаються у значеннях, наведених у Водному кодексі України, Законі України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та  Правилах користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 р., № 190, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07.10.2008 р., № 936/15627 (далі - Правила користування).

4. 	В даних Правилах враховуються місцеві особливості приймання та очищення стічних вод, а також визначено ДК забруднюючих речовин, що скидаються зі стічними водами у систему каналізації ПрАТ «Київський КПК» для очищення.

Дані Правила затверджуються органами місцевого самоврядування і є обов’язковими для ПрАТ «Київський КПК» та Підприємств.

5.	ПрАТ «Київський КПК» встановлює кожному конкретному Підприємству вимоги до скиду стічних вод до системи каналізації  ПрАТ «Київський КПК» на підставі даних Правил.

6. 	ПрАТ «Київський КПК» укладає з Підприємством договір за умови, що каналізаційна мережа та КОС мають резерв пропускної спроможності.

ПрАТ «Київський КПК» приймає стічні води Підприємства на КОС споруди за умови, що показники якості стічних вод Підприємства відповідають вимогам даних Правил та умовам укладеного з ПрАТ «Київський КПК» договору.

7. 	Кожне Підприємство скидає стічні води в каналізаційну систему ПрАТ «Київський КПК» через окремий випуск з обов’язковим облаштуванням контрольних колодязів, розташованих у місцях, погоджених з ПрАТ «Київський КПК».

Об’єднання випусків стічних вод від кількох Підприємств може здійснюватися тільки після контрольного колодязя на каналізаційному випуску кожного Підприємства.

Скидання стічних вод субабонента із використанням каналізаційної мережі Підприємства не є об’єднанням випусків стічних вод кількох Підприємств.

8. 	Приймання до каналізаційної системи ПрАТ «Київський КПК» стічних вод, які вивозяться асенізаційним транспортом від Підприємств, здійснюється тільки через зливові станції.

9.	 Приєднання Підприємств до каналізаційної системи ПрАТ «Київський КПК» здійснюється згідно з вимогами  пунктів 4.1-4.6 розділу IV Правил користування.

10. 	Приймання стічних вод Підприємств на каналізаційні очисні споруди ПрАТ «Київський КПК» здійснюється виключно за договорами надання послуг з очистки стічних вод.

ІІ. Права й обов’язки ПрАТ «Київський КПК» та Підприємств,

які користуються послугами з очистки стічних вод

1. ПрАТ «Київський КПК» повинен:

1)	забезпечувати приймання і очищення стічних вод у межах проектних показників роботи  загально вузлових каналізаційних споруд Трипільського промвузла, із дотриманням вимог Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1999 р., № 465;

2)	здійснювати обстеження локальних очисних споруд і каналізаційної мережі Підприємств, вимагати від Підприємств надання інформації та документів щодо зазначених мереж і споруд, які перебувають на балансі Підприємств, їх технічного стану, в тому числі документів, що підтверджують проведення відновлення пропускної здатності трубопроводів та колекторів, хімічних реагентів, що використовуються Підприємствами та спричиняють забруднення у стічних водах (сертифікати, переліки, проекти), вивозу та утилізації осадів стічних вод, вжиття заходів з метою дотримання якості та режиму скидання стічних вод згідно з вимогами даних Правил, в яких може вимагатися надання інших відомостей та документації, яка не носить дозвільного характеру та стосується скидання стічних вод на об’єктах Підприємств;

3)	контролювати якість, кількість і режим скидання стічних вод Підприємствами;

4)	вибірково контролювати ефективність роботи локальних очисних споруд та вимагати їх налагодження або реконструкції для дотримання вимог цих Правил;

5)	здійснювати раптовий (не погоджений з Підприємством заздалегідь) відбір проб для контролю за якістю стічних вод, що скидаються. Порядок та періодичність відбору проб визначаються розділі VI даних Правил;

6)	відключати Підприємства від мереж каналізації:

-	 негайно після усного попередження у разі загрози виходу з ладу мереж або споруд каналізації, порушення технологічного режиму роботи очисних споруд,

-	у разі самовільного приєднання Підприємства до мереж каналізації   ПрАТ «Київський КПК»,

- 	 у разі самовільного скидання стічних вод Підприємства до мереж каналізації ПрАТ «Київський КПК», ,

При цьому за збитки таких Підприємств ПрАТ «Київський КПК» відповідальності не несе.

Підключення до мереж каналізації ПрАТ «Київський КПК» здійснюється після усунення обставин, що спричинили відключення.

7)	у разі виявлення порушень Підприємствами умов скидання стічних вод, вимог даних  Правил та умов укладеного з ПрАТ «Київський КПК» договору, вимагати їх усунення в установлені ПрАТ «Київський КПК» строки та вживати заходів впливу, передбачених договором та даними  Правилами;

8)	вимагати від Підприємств, об’єкти яких розташовані в житлових будинках та мають стічні води технологічного або непобутового походження, забезпечення скиду стічних вод об’єкта окремо облаштованим каналізаційним випуском з облаштуванням контрольного колодязя.

2. Підприємства повинні:

1)	дотримуватися вимог до скиду  стічних вод та установлених кількісних та якісних показників стічних вод на каналізаційних випусках Підприємств, вимагати від субабонентів  виконання положень та вимог даних Правил;

2)	здійснювати систематичний контроль за кількістю та якістю стічних вод, які скидаються ними до системи каналізації ПрАТ «Київський КПК», згідно з графіком відбору проб, погодженим із ПрАТ «Київський КПК», надавати ПрАТ «Київський КПК» інформацію про обсяги та якісний склад стічних вод, які скидають до системи каналізації ПрАТ «Київський КПК»;

3)	виконувати на вимогу ПрАТ «Київський КПК» до визначеного ним строку попереднє очищення забруднених стічних вод на локальних очисних спорудах з обов’язковою утилізацією або вивезенням утворених при цьому осадів, якщо стічні води Підприємств не відповідають вимогам даних Правил, та умовам укладеного з ПрАТ «Київський КПК»  договору;

4)	у разі зміни у своєму водовідведенні (передача будівель та каналізаційних мереж іншим власникам/користувачам, зміна технологічних процесів або зміна на 30% і більше попередніх обсягів водовідведення, виконання будівельних робіт на території об’єкта (у разі якщо воно впливає чи може вплинути на виконання Підприємством вимог до скиду, виданих ПрАТ «Київський КПК»), повідомляти ПрАТ «Київський КПК» у семиденний строк про виникнення таких змін, в установленому порядку отримувати у ПрАТ «Київський КПК» технічні умови на водопостачання і водовідведення об’єкта та вносити відповідні зміни до договору;

5)	укладати новий договір з ПрАТ «Київський КПК» у разі зміни власника об’єкта;

6)	надавати працівникам ПрАТ «Київський КПК» необхідну інформацію щодо своєї системи водовідведення та вільний доступ до неї, а також допомогу під час відбору проб стічних вод, вивчення режиму їх скиду, обстеження системи водовідведення та локальних очисних споруд;

7)	визначати не менше двох представників, уповноважених представляти Підприємство під час відбору проб стічних вод, про що у триденний строк повідомити  ПрАТ «Київський КПК» у письмовій формі та забезпечити присутність уповноваженого представника безпосередньо під час відбору проб стічних вод ПрАТ «Київський КПК»;

8)	брати участь у ліквідації аварій і заміні аварійних каналізаційних мереж власними силами та засобами, а також у відшкодуванні капітальних витрат на відновлення системи каналізації ПрАТ «Київський КПК» у разі погіршення її технічного стану та аварійних руйнувань з вини Підприємства;

9)	перевіряти розрахунки ДК забруднюючих речовин стічних вод, які скидаються ними до системи  каналізаційних мереж, виконані ПрАТ «Київський КПК», у разі незгоди звертатися щодо їх перегляду.

ІІІ. Загальні вимоги до складу та властивостей  стічних вод,

які скидаються на каналізаційні очисні споруди ПрАТ «Київський КПК»

1.	До системи каналізації ПрАТ «Київський КПК» приймаються стічні води Підприємств, які не призводять до порушення роботи каналізаційних мереж та очисних споруд, безпеки їх експлуатації та можуть бути очищені на КОС ПрАТ «Київський КПК» відповідно до вимог  Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25.03. 1999 р., № 465.

2.	Стічні води, що приймають до каналізаційної мережі,  не повинні:

1)	містити горючих домішок і розчинених газоподібних речовин, здатних утворювати вибухонебезпечні суміші;

2)	містити речовин, які здатні захаращувати труби, колодязі, решітки або відкладатися на їх поверхнях (сміття, ґрунт, абразивні порошки та інші грубодисперсні зависі, гіпс, вапно, пісок, металева та пластмасова стружка, жири, смоли, мазут, пивна дробина, хлібні дріжджі тощо);

3)	містити тільки неорганічних речовин або речовин, які не піддаються біологічній деструкції;

4)	містити речовин, для яких не встановлено гранично допустимих концентрацій (далі - ГДК) для води водойм або токсичних речовин, що перешкоджають біологічному очищенню стічних вод, а також речовин, для визначення яких не розроблено методів аналітичного контролю;

5)	містити небезпечних бактеріальних, вірусних, токсичних та радіоактивних забруднень;

6)	містити біологічно жорстких синтетичних поверхнево-активних речовин (далі - СПАР), рівень первинного біологічного розкладу яких становить менше 80%;

7)	мати температуру вище 400 С;

8)	мати pH нижче 6,5 або вище 9,0;

9)	мати хімічне споживання кисню (далі - ХСК) вище біохімічного споживання кисню за 5 діб (далі - БСК5) більше ніж у 2,5 раза;

10)	мати БСК, яке перевищує вказане в проекті КОС ПрАТ «Київський КПК»;

11)	створювати умови для заподіяння шкоди здоров'ю персоналу, що обслуговує системи каналізації ПрАТ «Київський КПК»;

12)	унеможливлювати утилізацію осадів стічних вод із застосуванням методів, безпечних для навколишнього природного середовища;

13)	містити забруднюючих речовин з перевищенням допустимих концентрацій, установлених даними Правилами.

3.	У разі якщо на об’єктах Підприємства здійснюються виробничі процеси, передбачені переліком виробничих процесів, при здійсненні яких Підприємство повинно мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи каналізації та очищення стічних вод згідно з  Додатком 2  до цих Правил, а також при систематичному скиді понаднормативних забруднень, скидання стічних вод без попереднього їх очищення на локальних очисних спорудах не допускається, крім випадку, визначеному у пункті 6 цього розділу даних Правил.

Локальні очисні споруди Підприємства мають відповідати вимогам технічних умов, виданих ПрАТ «Київський КПК» відповідно до Правил користування.

4.	 Забороняється скидати до системи каналізації ПрАТ «Київський КПК»  без попереднього знешкодження та знезараження на локальних очисних спорудах з обов’язковою утилізацією або захороненням утворених осадів стічні води, що містять забруднюючі речовини, визначені у переліку забруднюючих речовин, що заборонені до скидання до системи водовідведення згідно з Додатком 3 даних Правил.

5.	Якщо кількісні та якісні показники стічних вод Підприємства значно змінюються протягом доби, а показники концентрації забруднюючих речовин перевищують ДК, Підприємство повинно встановлювати спеціальні ємності-усереднювачі та пристрої, які забезпечують рівномірний протягом доби скид стічних вод.

6.	Коли Підприємство не може забезпечити виконання вимог даних Правил, за деякими показниками, воно звертається до ПрАТ «Київський КПК»  із заявою та обґрунтуванням приймання понаднормативно забруднених стічних вод із зазначенням їх концентрації та зобов’язується вжити заходів для доведення якості та режиму їх скиду до вимог даних Правил у строк, зазначений у договорі.

ПрАТ «Київський КПК»  розглядає подану заяву у п’ятнадцятиденний строк і укладає з Підприємством окремий договір про приймання понаднормативно забруднених стічних вод у разі здатності існуючої на КОС технології очищення стічних вод видалити означені забруднення відповідно до вимог ГДС, встановлених для ПрАТ «Київський КПК»  у дозволі на спеціальне водокористування.

У договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод визначають тимчасово погоджені концентрації забруднюючих речовин, розмір додаткової оплати за приймання понаднормативно забруднених стоків, який повинен бути в межах 60-80% від оплати, що встановлюється відповідно до розділу ІІ Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12. 2017 р., № 316 (далі - Порядок), та строк виконання заходів для доведення якості та режиму їх скиду згідно з вимогами даних Правил, який має бути обґрунтованим та не може перевищувати трьох років.

У разі виявлення перевищення фактичної концентрації будь-якого показника над зазначеною в договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод додаткова оплата послуг з очистки стічних вод здійснюється Підприємством з коефіцієнтом кратності, який визначається відповідно до  Порядку, але замість встановлених ДК для розрахунку застосовуються тимчасово погоджені концентрації, зазначені в договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод.

7.	Стічні води субабонента є складовою стічних вод Підприємства.

ІV. Визначення ДК забруднюючих речовин у стічних водах Підприємств

1.	Відповідно до розділу ІV Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення ДК забруднюючих речовин, що надходять на очисні споруди, визначають виходячи з таких умов:

-	ДК  забруднюючих речовин в каналізаційній мережі (на випуску Підприємства);

-	ДК  забруднюючих речовин в спорудах біологічної очистки (на вході в ці споруди);

-	величини лімітів на скид забруднюючих речовин у р. Дніпро, які встановлені ПрАТ «Київський КПК»  в дозволі на спеціальне водокористування;

-	допустимого вмісту важких металів в осадах стічних вод, що можуть використовуватися як органічні добрива.

З цих чотирьох величин найменша встановлюється як ДК.

Розрахунок ДК забруднюючих речовин у стічних водах Підприємств проводять для кожного з колекторів, по яких стічні води надходять до очисних споруд.

Розрахунки та пояснення до них наведені у Додатку 6 до цих Правил. Підсумкові результати розрахунку ДК наведені у Табл.11 Додатку 6.

2.	ДК у стічних водах Підприємств визначені з урахуванням величини лімітів на скид забруднюючих речовин у р. Дніпро, які встановлені ПрАТ «Київський КПК» в дозволі на спеціальне водокористування. ДК у стічних водах Підприємств можуть змінюватись при зміні нормативів гранично допустимого скиду забруднюючих речовин у р. Дніпро, встановлених ПрАТ «Київський КПК»  Державним агентством водних ресурсів України, про що ПрАТ «Київський КПК» повідомляє Підприємство на протязі місячного терміну з дня зміни нормативів ГДС.

V. Заходи впливу у разі порушення вимог щодо скиду стічних вод на каналізаційні очисні споруди ПрАТ «Київський КПК»

1. 	ПрАТ «Київський КПК» та Підприємства є відповідальними за дотримання вимог приймання та скиду стічних вод на очисні споруди ПрАТ «Київський КПК» відповідно до чинного законодавства України.

2. 	У разі невиконання Підприємствами цих Правил  щодо дотримання якості та режиму скиду стічних вод Підприємство може бути відключено від системи каналізації після письмового попередження ПрАТ «Київський КПК» не менше ніж за п’ять діб.

Підприємства, які здійснюють виробничі процеси, визначені у Додатку 1 до цих Правил, та уклали з ПрАТ «Київський КПК» договір про приймання понаднормативно забруднені стічні води, що передбачає будівництво локальних очисних споруд, не можуть бути відключені від системи каналізації ПрАТ «Київський КПК» з підстав відсутності у них очисних споруд протягом дії договору за умови, що ці Підприємства добросовісно та своєчасно виконують умови такого договору.

3. 	У разі стягнення з ПрАТ «Київський КПК» грошових сум за понадлімітні обсяги скидів у р. Дніпро або інші порушення природоохоронного законодавства, він може вимагати від Підприємств, з вини яких це сталося, відшкодування цих сум у регресному порядку.

4. 	У разі необхідності перекладання аварійних або заміни зруйнованих мереж і споруд системи каналізації ПрАТ «Київський КПК» внаслідок агресивного впливу стічних вод Підприємств кошторисну вартість цих робіт (загальні капітальні вкладення) Кzag (тис. грн) розподіляють між Підприємствами, які скидали стічні води з порушенням цих Правил і з вини яких сталося відповідне руйнування, згідно з формулою:

Кі - відшкодування заподіяних збитків і-м Підприємства на відновлення зруйнованих мереж і споруд (тис. грн);

Qi - середньодобова витрата стічних вод, які скидає і-те Підприємство (м-3/добу);

Ші - сума платежів за скид понаднормативних забруднень з агресивними властивостями, стягнута виробником за останні три роки з 1-го Підприємства (тис. грн).

5. 	У разі засмічення каналізаційних мереж забрудненнями стічних вод Підприємств (жирами, осадами, грубодисперсними зависями), які призводять до обмеження пропускної спроможності каналізаційної мережі ПрАТ «Київський КПК», Підприємства відшкодовують витрати, які повинні бути документально підтверджені ПрАТ «Київський КПК», на проведення робіт з відновлення пропускної спроможності трубопроводів та колекторів.

6. 	За неможливості утилізації осадів та мулів через підвищений вміст важких металів, токсичних речовин тощо та необхідності розміщення осадів і мулів на спеціальних полігонах захоронення кошторисна вартість цих робіт (разом з екологічним податком) розподіляється між Підприємствами, які винні у забрудненні токсичними речовинами осадів та мулів. Розрахунок кошторисної вартості цих робіт для конкретного Підприємства виконується за формулою

Ві - частка вартості робіт з розміщення осадів і мулів, яка має бути відшкодована і-м Підприємством (тис. грн);

Взаг - загальна кошторисна вартість робіт з розміщення осадів і мулів стічних вод, які скидає і-те Підприємство (тис. грн);

Мі - скиди забруднюючих речовин і-м Підприємством, що вимагають утилізації осадів тільки шляхом захоронення на спеціальних полігонах (т);

∑ - сумарні скиди забруднюючих речовин, що вимагають утилізації осадів тільки шляхом захоронення на спеціальних полігонах (т).

Участь Підприємств у роботах з розміщення цих осадів визначається цим пунктом Правил.

VI. Порядок контролю за скидом стічних вод

на очисні споруди ПрАТ «Київський КПК»

1. 	Підприємства здійснюють контроль за кількістю та якістю стічних вод, які вони скидають на каналізаційні очисні споруди ПрАТ «Київський КПК». Перелік забруднень, на наявність яких робиться аналіз, та періодичність контролю встановлюються цими  Правилами.

За наявності локальних очисних споруд Підприємства здійснюють кількісний та якісний контроль стічних вод, що надходять на них, очищених стічних вод та враховують об’єми видалених із стічних вод осадів. На вивіз та утилізацію осадів повинні бути оформлені відповідні документи (акти, накладні, рахунки), які зберігаються у Підприємств не менше трьох років.

Місця та періодичність відбору проб Підприємств мають бути погоджені з ПрАТ «Київський КПК».

Результати аналізів стічних вод і замірів їх витрат фіксують у робочих журналах, які зберігаються у Підприємств безстроково.

Підприємства систематично у строки, визначені цими Правилами, надають виробнику інформацію про об’єми та якісний склад стічних вод, які вони скидають на каналізаційні очисні споруди ПрАТ «Київський КПК».

Підприємства зобов’язані мати та своєчасно оновлювати технічну документацію, яка характеризує стан систем водопостачання та водовідведення Підприємства, а саме відомості про системи водопостачання та водовідведення Підприємства, характеристику їх технічних параметрів і фактичного стану, графічний матеріал (генеральний план (топографічний план)) з нанесеними мережами водопостачання і водовідведення та місцем розташування контрольного колодязя, нормативний розрахунок водоспоживання та водовідведення Підприємства, технологічні креслення насосних станцій, план та схему локальних очисних споруд і наявність приладів обліку, відомості про категорії стічних вод Підприємства (промислові, господарсько-побутові, поверхневі тощо), характеристику якості стічних вод, що скидаються на очисні споруди ПрАТ «Київський КПК», інші документи, визначені  цими  Правилами, крім тих, що мають дозвільний характер.

2. 	Про всі випадки погіршення якості стічних вод, аварійних та залпових скидів забруднюючих речовин, проведення аварійно-відновних робіт Підприємства повинні негайно інформувати ПрАТ «Київський КПК».

3. 	Підприємства, які скидають стічні води безпосередньо на каналізаційні очисні споруди ПрАТ «Київський КПК», повинні забезпечити можливість проведення ПрАТ «Київський КПК» у будь-який час доби контролю за скидом стічних вод.

4. 	Для визначення вмісту забруднень у стічних водах Підприємств використовуються дані лабораторії  ПрАТ «Київський КПК» або інших лабораторій, що здійснюють свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

5. 	Під час проведення аналізу проб стічних вод, відібраних у Підприємства, використовують засоби вимірювальної техніки, повірені уповноваженими органами відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

6.  	З метою контролю якості стічних вод Підприємств ПрАТ «Київський КПК» здійснює відбір контрольних проб. Виявлені в цих пробах перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах є достатньою підставою для нарахування плати за скид понаднормативних забруднень.

Відбір контрольних проб стічних вод Підприємств виконує уповноважений представник ПрАТ «Київський КПК», що фіксується у спеціальному журналі або акті, який підписують як представник ПрАТ «Київський КПК», так і представник Підприємства.

Відбір проб провадиться з контрольного колодязя Підприємства з оформленням Акту відбору проб відповідно Додатку 7.

Відбір і аналіз стічних вод  проводиться відповідно затверджених методик а саме  КНД 211.1.0.009-94 «Гідросфера. Відбір проб для визначення складу та властивостей стічних і технологічних вод».

У разі відмови представника  Підприємства поставити свій підпис у журналі або акті, представник ПрАТ «Київський КПК» зазначає по це  в журналі або акті.

7. 	Відмова Підприємства виділити уповноваженого представника для відбору проб фіксується в акті за підписом представника ПрАТ «Київський КПК», ПрАТ «Київський КПК» виставляє Підприємству рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності Kk = 2 за розрахунковий місяць, у якому було вчинено це порушення.

Зволікання з допуском уповноваженого представника ПрАТ «Київський КПК» на територію Підприємства (більше ніж 30 хвилин після його прибуття) або створення перешкод у відборі проб з боку представників Підприємства фіксується в акті за підписом представника ПрАТ «Київський КПК». ПрАТ «Київський КПК» виставляє Підприємству рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності Kk = 5 за розрахунковий місяць, у якому було вчинено це порушення.

8. 	У разі виявлення перевищення ДК забруднюючих речовин, встановлених цими Правилами,  ПрАТ «Київський КПК» у строк не більше п’яти робочих днів з дати відбору контрольної проби направляє Підприємству лист-повідомлення про виявлене перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах Підприємства та результати хімічного аналізу.

У строк, що не перевищує шести місяців після визначення перевищення допустимих концентрацій, ПрАТ «Київський КПК» направляє Підприємству рахунок за скид стічних вод з перевищенням ДК забруднюючих речовин та копії підтвердних документів.

9. 	У разі незгоди Підприємства з результатами даних лабораторії ПрАТ «Київський КПК» щодо якості стічних вод згідно з аналізом контрольної проби, за результатами якого зроблено висновок про наявність у стічних водах Підприємства перевищень ДК забруднюючих речовин, Підприємство має право звернутися до незалежної лабораторії, що здійснює свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», для проведення аналізу арбітражних проб, які відбираються одночасно з контрольною пробою і зберігаються належним чином ПрАТ «Київський КПК» та Підприємством.

VII. Порядок визначення розміру плати,

що справляється за понаднормативні скиди стічних вод

на каналізаційні очисні споруди ПрАТ «Київський КПК»

Цей Порядок є єдиним на території м. Обухова способом визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод на очисні споруди ПрАТ «Київський КПК» та поширюється на ПрАТ «Київський КПК», на юридичних осіб незалежно від форм власності та відомчої належності, фізичних осіб - підприємців, фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність і взяті на облік як самозайняті особи у контролюючих органах згідно з Податковим кодексом України, які скидають стічні води на очисні споруди ПрАТ «Київський КПК» очисні споруди (далі - Підприємці).

VIII. Визначення розміру плати за скид стічних вод

на каналізаційні очисні споруди ПрАТ «Київський КПК»

при порушенні вимог щодо якості і режиму їх скидання

1. 	У разі повної відповідності якості та режиму скиду стічних вод Правилам приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 р., № 316, цим Правилам та умовам укладеного договору Підприємці сплачують за послуги з очистки стічних вод за тарифом, установленим згідно з чинним законодавством для відповідної категорії Підприємств.

Кількість стічних вод Підприємств, які підлягають оплаті, визначають за фактичними обсягами відповідно до пунктів 2, 12 цього розділу або згідно з Правилами користування.

Додаткові обсяги стічних вод Підприємств (не враховані договором), що надходять  безпосередньо на каналізаційні очисні споруди, оплачуються Підприємствами у п’ятикратному розмірі встановленого тарифу на послугу з очистки стічних вод.

2. 	Підприємства, які здійснюють скид стічних вод за відсутності чинного договору на очистку стічних вод, сплачують ПрАТ «Київський КПК» за весь об’єм стічних вод, скинутих за час відсутності такого договору, в п’ятикратному розмірі встановленого тарифу на послугу з очистки стічних вод.

3. 	Величину плати за скид стічних вод на каналізаційні очисні споруди ПрАТ «Київський КПК (Pc) розраховують за формулою:

| де | Т | - | тариф, встановлений за надання послуг з очистки стічних вод Підприємствам, віднесеним до відповідної категорії, грн/м3; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Qd | - | об’єм скинутих Підприємством стічних вод у межах, обумовлених договором, м3; |
|  | Qpd | - | об’єм скинутих Підприємством стічних вод понад обсяги, обумовлені договором, м3; |
|  | Qpz | - | об’єм скинутих Підприємством стічних вод з понаднормативними забрудненнями, м3; |
|  | Kk | - | коефіцієнт кратності, який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень для технологічних процесів очищення стічних вод та екологічного стану водойми. |

4. 	У разі виявлення залпового скиду забруднюючої речовини застосовується коефіцієнт кратності Kk = 20.

5. 	У разі відхилення показника рН від установлених меж від 0,5 до 1,5 одиниць включно застосовується Kk = 2; від 1,5 до 2 одиниць - Kk = 5; від 2 та більше одиниць - Kk = 10.

6. 	У разі перевищення відношення ХСК/БСК5 ≤ 2,5 коефіцієнт кратності визначають за формулою

| де | ХСК | - | хімічне споживання кисню; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | БСК5 | - | біохімічне споживання кисню протягом п’яти діб. |

7. 	У разі скиду стічних вод з температурою вище ніж 40оС або скиду тільки мінеральних солей застосовується Kk = 2.

8. 	У разі виявлення факту порушення інших загальних вимог (скид конденсату, дощового та дренажного стоку при роздільній системі каналізації, скид речовин, заборонених до скидання на очисні споруди, тощо) застосовується Kk = 5.

9. 	У разі виявлення ПрАТ «Київський КПК» під час контролю якості стічних вод, що скидають Підприємства, перевищення фактичної концентрації одного виду забруднення (Cf) понад установлену Правилами користування та цими Правилами  допустимою концентрацією (ДК) коефіцієнт кратності (Кк) для розрахунку плати за скид понаднормативних забруднень визначають за формулою:

Коефіцієнт кратності при перевищенні ДК однієї речовини не може перевищувати 5, крім випадків, передбачених пунктами 4, 5 цього розділу.

10. 	Якщо ПрАТ «Київський КПК» встановлено факт скиду Підприємством токсичних або радіоактивних забруднень, приймання яких на очисні споруди не було обумовлено договором, коефіцієнт кратності Кк = 5.

11. 	Якщо ПрАТ «Київський КПК» встановлено факт одночасного скиду на очисні споруди кількох забруднень у концентраціях, що перевищують ДК, коефіцієнт кратності Kk визначають за формулою:

| де | Cfi | - | фактична концентрація в стічних водах Підприємства і-ої речовини; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ДКі | - | допустима концентрація і-ої речовини. |

Загальний коефіцієнт кратності з урахуванням перевищення допустимої концентрації кількох речовин та інших порушень не може бути більше ніж 10. Якщо за розрахунком Kk більше ніж 10, приймають Kk = 10, крім випадків, передбачених пунктом 4 цього розділу.

12. 	Плата за скид Підприємством стічних вод із перевищенням ДК забруднюючих речовин, що встановлено аналізом контрольної проби та підтверджено актом, стягується за період від попереднього відбору контрольної проби, проведеного ПрАТ «Київський КПК», до дати зафіксованого порушення, але не більше дев’яноста днів. Підвищена плата стягується за весь обсяг стічних вод, скинутих Підприємством за цей період з певного об’єкта.

13. 	Плата за скид стічних вод на каналізаційні очисні споруди у разі порушення вимог щодо якості і режиму їх скидання вноситься Підприємством на рахунок ПрАТ «Київський КПК» у порядку та в строки, що передбачені цими Правилами та/або договором.

14. 	За додаткову кількість стічних вод, що надходить на каналізаційні очисні споруди ПрАТ «Київський КПК» у період дощів та сніготанення через люки каналізаційних колодязів та приймачі дощової каналізації на території Підприємства, останній сплачує згідно з вимогами Правил користування та цих Правил.

Додаток 1

до Правил приймання стічних вод 
на каналізаційні очисні споруди

ПрАТ «Київський КПК»  м.Обухів

ПЕРЕЛІК

виробничих процесів, під час здійснення яких Підприємство повинно мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням на каналізаційні очисні споруди ПрАТ «Київський КПК»

1. 	Нафтопереробка, хімічний та органічний синтез, фармацевтичне виробництво.

2. 	Целюлозно-паперове і картонне виробництво.

3. 	Спиртове, дріжджове, кондитерське, крохмалепатокове, маслоробне виробництво, виробництво пива безалкогольного (включаючи солодове), переробка молока, риби, м'яса (включаючи скотобійні), фруктів і овочів.

4. 	Вирощування худоби та птиці, шкіряна промисловість.

5. 	Гальванічне виробництво.

6. 	Машинобудування і металообробка.

7.	 Металургія чорна та кольорова.

8. 	Виробництво будівельних матеріалів і конструкцій, скла та скловиробів, керамічних виробів.

9. 	Виробництво лакофарбових матеріалів, синтетичних поверхневоактивних речовин.

10. 	Обробка поверхонь, предметів чи продукції з використанням органічних розчинників.

11. 	Виробничі процеси, під час яких використовуються або утворюються такі речовини: неемульговані жири, харчові відходи, нафтопродукти, кислоти і луги, а також їх розчини, іони важких металів, сполуки миш'яку і ртуті, вільний сірководень та вільні сульфід-іони, меркаптани, а також відновлені сірчані сполуки (сульфіти, тіосульфати, елементарна сірка), сірковуглець, ціановодень, ароматичні вуглеводні, органічні розчинники, летючі органічні сполуки (толуол, бензол, ацетон, метанол, бутанол, пропанол, їх ізомери і алкіл похідні), хлорорганічні сполуки, 2, 4, 6-трихлорфенол, дихлорметан, дихлоретан, пентахлорфенол, поліхлорбіфеніли (сума ПХБ) і поліхлортерфеніли (сума ПХТ), тетрахлоретилен, трихлоретилен, триетиламін, хлороформ (трихлорметан), тетрахлорметан, чотирихлористий вуглець, бензопірен, етилбензол (фенілетан), діоксини, синтетичні поверхнево активні речовини, що не піддаються біологічному окисненню, біологічно неокиснювані барвники натурального, штучного і синтетичного походження, біологічно резистентні пестициди, осідаючі мінеральні включення гідравлічною крупністю більше 2 мм/с, спливаючі речовини (включення) гравітаційною крупністю більше 20 мм/с, волокнисті включення, в тому числі пряжа, ворс, волосся, шерсть, пероактивний хлор більше 5 мг/дм-3, за винятком випадків введення на об'єкті водовідведення санітарного карантину, радіонукліди.

Додаток 2 
до Правил приймання стічних вод 
на каналізаційні очисні споруди

ПрАТ «Київський КПК»  м.Обухів

ПЕРЕЛІК 
забруднюючих речовин, що заборонені до скидання

на каналізаційні очисні споруди ПрАТ «Київський КПК»

1. 	Речовини, що здатні утворювати в каналізаційної мережі вибухонебезпечні, токсичні та (або) горючі гази, органічні розчинники, горючі і вибухонебезпечні речовини (нафта, бензин, гас, ацетон тощо) в концентраціях, що перевищують максимально допустимі концентрації забруднюючих речовин у стічних водах, дозволених до скидання на каналізаційні очисні споруди ПрАТ «Київський КПК», синтетичні і натуральні смоли, масла, лакофарбові матеріали та відходи, продукти і відходи нафтопереробки, органічного синтезу, мастильно-охолоджуючі рідини, вміст засобів і систем пожежогасіння (крім використання для гасіння загорянь).

2.   	Розчини кислот з pH < 5,0 і лугів з pH > 10,0.

3. 	Погано пахучі та інші леткі речовини в кількості, що призводить до забруднення атмосфери робочої зони в каналізаційних насосних станціях, в інших виробничих приміщеннях системи прийому та очистки стічних вод ПрАТ «Київський КПК», на території очисних споруд, понад встановлені для атмосфери робочої зони гранично допустимі концентрації.

4. 	Радіоактивні речовини понад гранично допустимий рівень безпечного вмісту в навколишньому середовищі, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, речовини, які не можуть бути затримані в технологічному процесі очищення стічних вод очисними спорудами ПрАТ «Київський КПК», що мають підвищену токсичність, здатність накопичуватися в організмі людини, що відзначаються віддаленими біологічними ефектами та (або) утворюють небезпечні речовини під час трансформації у воді і в організмах людини і тварин, у тому числі моно- і поліциклічні хлорорганічні, фосфорорганічні, азоторганічні і сіркоорганічні речовини, біологічно жорсткі поверхнево активні речовини, отрутохімікати, сильнодіючі отруйні речовини в концентрації, що перевищує більше ніж у 4 рази мінімальну гранично допустиму концентрацію, що встановлена для цих речовин у воді водних об'єктів, медичні відходи класів Б, В, Г, епідеміологічно небезпечні бактеріальні та вірусні забруднення (за винятком речовин, скидання яких дозволено санітарно-епідеміологічними вимогами).

5. 	Концентровані маткові розчини та кубові залишки, гальванічні розчини (електроліти) як вихідні, так і відпрацьовані, осади (шлами) локальних очисних споруд, осади відстійників, пасток, фільтрів, відходи очищення повітря (пилогазоочисного обладнання), осади станцій технічної водопідготовки, в тому числі котелень, теплоелектростанцій, іонообмінні смоли, активоване вугілля, концентровані розчини регенерації систем водопідготовки, концентрат, що утворюється під час роботи установок очищення води з використанням мембранних технологій (зокрема зворотного осмосу), хімічні реактиви та реагенти.

6.  	Будь-які тверді відходи боєнь та переробки м'яса, канига, цільна кров, відходи обробки шкіри, відходи тваринництва та птахівництва, включаючи фекалії.

7. 	Тверді побутові відходи, сміття, що збирається під час сухого прибирання приміщень, будівельні матеріали, відходи і сміття, відпрацьований ґрунт і транспортуючі розчини від підземних прохідницьких робіт, ґрунт, зола, шлак, окалина, вапно, цемент та інші в'яжучі речовини, стружка, скло, пилоподібні частки обробки металів, скла, каменю та інші мінеральні матеріали, рослинні залишки і відходи (листя, трава, деревинні відходи, плодоовочеві відходи тощо), за винятком попередньо гомогенізованих плодоовочевих відходів у побуті.

8. 	Волокнисті матеріали (натуральні, штучні або синтетичні волокна, в тому числі волосся, вовна), тара, пакувальні матеріали та їх елементи, металева стружка, тирса, окалина, синтетичні матеріали (полімерні плівки, гранули, пилоподібні частинки, стружка тощо).

9. 	Біомаса харчових, фармацевтичних виробництв та інших біотехнологічних процесів у разі концентрації, що перевищує вимоги до речовин за хімічним споживанням кисню, харчова продукція як придатна, так і неліквідна, сировина для її виробництва, сироватка сирна, барда спиртова і дріжджова, пивна хмільова дробина.

10. 	Речовини з Переліку забруднюючих речовин для визначення хімічного стану масивів поверхневих і підземних вод та екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 06 лютого 2017 року № 45, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2017 року за № 235/30103, які не увійшли до переліку речовин, що утворюються під час виробничих процесів, при здійсненні яких підприємство повинно мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням на каналізаційні очисні споруди ПрАТ «Київський КПК»  та переліку речовин, які не піддаються біологічній деструкції.

Додаток 3 
до Правил приймання стічних вод 
на каналізаційні очисні споруди

ПрАТ «Київський КПК»  м.Обухів

### Допустимий вміст важких металів в осадах стічних вод, що можуть використовуватися як органічні добрива

| № з/п | Важкий метал | Орієнтовна ефективність видалення важкого металу на КОС, К в | Максимально допустимий вміст важкого металу в осадах КОС, г/т сухої речовини |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Стронцій | 0,14 | 300,0 |
| 2 | Свинець | 0,5 | 750,0 |
| 3 | Ртуть | 0,6 | 15,0 |
| 4 | Кадмій | 0,6 | 30,0 |
| 5 | Нікель | 0,5 | 200,0 |
| 6 | Хром (3 +) | 0,5 | 750,0 |
| 7 | Марганець | - | 2000,0 |
| 8 | Цинк | 0,3 | 2500,0 |
| 9 | Мідь | 0,4 | 1500,0 |
| 10 | Кобальт | 0,5 | 100,0 |
| 11 | Залізо | 0,5 | 25000,0 |

              - Додаток 4 
до Правил приймання стічних вод

              - на каналізаційні очисні споруди

              - ПрАТ «Київський КПК»  м.Обухів

Вимоги до складу та властивостей стічних вод, що скидаються на каналізаційні очисні споруди ПрАТ «Київський КПК» для безпечного їх очищення

| - № з/п | - Показники якості стічних вод | - Одиниця виміру | - Максимальне допустиме значення показника та (або) концентрація в пробі стічних вод |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |
| - 1 | - рН | - од. | - 6,5 – 9,0 |
| - 2 | - Температура | - 0С | - + 40 |
| - 3 | - БПК повне | - мг/дм3 | - згідно з проектом КОС або не більше 350 |
| - 4 | - ХСК | мг/дм3 | - 500 |
| - 5 | - Співвідношення ХСК : БПК5 | - | - < 2,5 |
| - 6 | - Завислі речовини та речовини, що спливають | мг/дм3 | - 300,0 |
| - 7 | - Азот (сума азоту органічного та амонійного) | мг/дм3 | - 50,0 |
| - 8 | - Фосфор загальний (Р заг) | мг/дм3 | - 5,0 |
| - 9 | - Нафта та нафтопродукти | мг/дм3 | - 10,0 |
| - 10 | - Жири рослинні та тваринні | мг/дм3 | - 50,0 |
| - 11 | - Хлориди (Сl - ) | мг/дм3 | - 350* |
| - 12 | - Сульфати (SO42-) | мг/дм3 | - 400* |
| - 13 | - СПАР аніонні | мг/дм3 | - 10,0 |
| - 14 | - Феноли | мг/дм3 | - 0,25 |
| - 15 | - Залізо | мг/дм3 | - 3,0 |

- * Ці показники зростають відповідно до вмісту зазначених солей у воді місцевого водопроводу.

              - Додаток 5 
до Правил приймання стічних вод

              - на каналізаційні очисні споруди

              - ПрАТ «Київський КПК»  м.Обухів

- Допустимі величини показників якості стічних вод та

- ефективність видалення забруднень на спорудах біологічного очищення

(Витяг)

| № з/п | Найменування речовин | ГДК забруднень у стічних водах, що надходять на очисні споруди біологічного очищення, г/м3 | Орієнтована ефективність видалення забруднень на спорудах біологічного очищення (у частках одиниці) | Лімітуюча ознака шкідливості | Клас небезпеки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Азот амонійний | 30 | 0,2 – 0,6 |  | 3 |
| 34 | - Залізо (загальне) | 2,5 | 0,5 | орг. | 3 |
| 54 | Мідь | 0,5 | 0,40 | орг. | 3 |
| 62 | Нафта та нафтопродукти 1 | 10 | 0,85 | орг. | 4 |
| 64 | Нітрати (за NO3) | 45 | - | с-т | 3 |
| 65 | Нітрити | 3,3 | - | с-т | 2 |
| 78 | СПАР аніонні 2 | 20 | 0,8 | орг. | 4 |
| 91 | Фенол | 10 | 0,95 | орг. | 4 |
| 93 | Фосфати | 10 | - | заг. | 4 |
| 95 | Хром (3+) | 2,5 | 0,5 | с-т | 3 |
| 136 | Сульфати 3 | 500 | - | орг. | 4 |
| 155 | Хлориди 3 | 350 | - | орг. | 4 |

1 - мало полярні та неполярні речовини, які розчиняються у гексані. Вміст нафти та нафтопродуктів у стічних водах, які надходять на біофільтри, допускають не більше 5 г/м3.

2  -  за наявності у стічних водах суміші аніонних та неіоногенних ПАР їх загальна концентрація на спорудах біологічного очищення не повинна перевищувати 20 г/м 3.

3 -  вміст цих речовин у воді, яка надходить на очисні споруди, зростає відповідно до їх вмісту у воді місцевого водопроводу.

Скорочення, використані у цьому додатку:

1.	ГДК - гранично допустима концентрація;

с-т - санітарно-токсикологічна;

орг - органолептична;

заг - загальносанітарна;

2.	Риска (-) означає, що дані в нормативних документах щодо цієї речовини відсутні.

              - Додаток 6 
до Правил приймання стічних вод

              - на каналізаційні очисні споруди

ПрАТ «Київський КПК» м.Обухів

Розрахунок

допустимих концентрацій забруднюючих речовин у стічних водах, що надходять на каналізаційні очисні споруди ПрАТ «Київський КПК»

На очисні споруди ПрАТ «Київський КПК» стічні води надходять двома роздільними потоками:

1.	Потік стічних вод ПрАТ «Київський КПК»;

2.	Потік стічних вод господарсько – побутових стічних вод, з яким надходять стічні води м. Обухова (ОВКП«Обухівводоканал») та стічні води таких підприємств:

| № з/п | Підприємство | № з/п | Підприємство | № з/п | Підприємство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ТОВ «М-Квадро» | 7. | ОВКП «Обухівводоканал» | 13. | ТОВ «ВТФ |
|  |  |  |  |  | Геліком ЛВ» |
| 2. | ТОВ «Аерок» | 8. | ТОВ «Логістік Істейт Україна» | 14. | ТОВ «Геліком ЛВ» |
| 3. | ПрАТ «Енергія» | 9. | ТОВ «Стів» | 15. | ФОП «Вдовенко» |
| 4. | ТОВ «Обухів-екоресурс» | 10. | ФОП «Ященко» | 16. | МП «Будрем» |
| 5. | ТОВ «Омакс Інтернешнл» | 11. | ТОВ «МБУ» |  |  |
| 6. | ТОВ «Автоспецтранс-ККПК» | 12. | ПП «Обухівміськ-вторресурси» |  |  |

Перша ступень очистки кожного з потоків проводиться окремо:

- 	механічна очистка потоків господарсько - побутового потока;

-	механічна очистка стічних вод ПрАТ «Київський КПК».

Сумісна очистка усіх стічних вод відбувається в аеротенку другого ступеня.

Відповідно до розділу IV державних Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення ДК забруднюючих речовин, ДК забруднюючих речовин, що надходять на очисні споруди, визначають чотирма методами.

I.	При визначенні ДК забруднюючих речовин у стічних водах за ДК в каналізаційній мережі ДК приймають за даними Додатка 4 державних Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення. Ці дані наведені у Табл. 10 «Зведена таблиця результатів розрахунків допустимих концентрацій забруднюючих речовин у стічних водах Підприємств» даних Правил.

II.	При визначенні ДК забруднюючих речовин у стічних водах за ДК в спорудах біологічної очистки (на вході в ці споруди) розрахунок виконується для аеротенку другого ступеня, де відбувається сумісна очистка усіх трьох потоків стічних вод за формулою:

(Сі – Сі гп)*Q

Дкі бо =   ---------------   +  Сігп, г/м3

  Qп

де  Дкі бо – ДК і-ої забруднюючої речовини в стічних водах перед спорудами біологічного очищення;

Сі – допустима концентрація забруднюючої речовини в аеротенку, г/м3, приймається за проектними даними або за даними Додатку 5 до державних Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення;

Сі гп  – концентрація і-ої забруднюючої речовини в господарсько-побутових стічних водах, г/м3, приймається за фактичними середніми даними ПрАТ «Київський КПК».

За відсутності таких даних приймається: для азоту амонійного - 20 (г/м3); заліза загального - 2 (г/м3); жирів - 30 (г/м3); СПАР - 5 (г/м3); хлоридів - додатково 50 (г/м3) до вмісту в джерелі водопостачання; фосфатів - 10 (г/м3); для інших речовин, регламентованих Державними санітарними нормами та Правилами «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10), затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я України від 12 травня 2010 року № 400, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 01 липня 2010 року за № 452/17747, - за середньорічним вмістом у водопровідній воді.

Q – витрата стічних вод на вході на очисні споруди, м3/добу;

 Qп – загальна витрата стічних всіх Підприємств, які можуть містити це забруднення, м3/добу.

Розрахунок ДК за цим методом наведений у Табл.1 даного розрахунку.

Приклад розрахунку ДК забруднюючої речовини в стічних водах за ДК в спорудах біологічної очистки (на вході в аеротенк):

1. Завислі речовини:

(150,0-150,0)*44877,4

ДК =         ----------------------------- +  150,0 г/м3  = 150,0 г/м3

44877,4

2. ХСК:

(920,0-300,0)* 44877,4

ДК =       ---------------------------   +  300,0 г/м3 = 920,0 г/м3

44877,4

3. БПК-5:

(700,0-264,0)* 44877,4

ДК =       -----------------------------  +  264,0 г/м3 = 700,0 г/м3

44877,4

4. Сульфати:

(500,0 - 85,0)* 44877,4

ДК =       -------------------------------  +  85,0 г/м3 = 500,0 г/м3

44877,4

5. Хлориди:

(350,0 – 102,5)* 44877,4

ДК =       -------------------------------  +  102,5 г/м3 = 350,0 г/м3

44877,4

6. Хром(3+):

(2,5 - 0,0)* 44877,4

ДК =       --------------------------   +  00,0 г/м3 = 3,1 г/м3

35860,0

3.	Розрахунок допустимих концентрацій (ДК) забруднюючих речовин у стічних водах Підприємств за  третім методом проведений виходячи з величини лімітів на скид забруднюючих речовин у р. Дніпро, які встановлені ПрАТ «Київський КПК» в дозволі на спеціальне водокористування.

ДК конкретного забруднення за величиною загального ліміту на його скид у водойму (Лзаг, т/рік) розраховують за формулою

Лі х 106

ДК =   --------------------   х  n,  г/м3,

(1 – Кр)  х  Qі

Cі х Qі х (1 – Кр)

Лі   =   -------------------------   х  n,  г/м3,  де

106

 Qі  – річний ліміт відведення стічних вод Підприємств, які можуть містити це забруднення, м3 /рік;

Кр  – коефіцієнт ефективності видалення даного забруднення на очисних спорудах. Значення   коефіцієнту приймають згідно з фактичними даними для очисних споруд ПрАТ «Київський КПК»;

Сі – концентрація забруднюючої речовини у стічних водах і – го Підприємства;

Qі – ліміт відведення стічних вод і-го Підприємства (або потоку стічних вод),    м3 /рік;

n – ступінь розведення стічних вод і –го Підприємства, які можуть містити це забруднення, іншими стічними водами на очисних спорудах.

При проведенні розрахунку, що наведений у Табл.9, використані такі дані:

Гр.2. 	Для очистки  стічних вод кожного з цих потоків (до змішування в аеротенку другого ступеня) передбачене окреме обладнання, тому ДК забруднюючих речовин визначені окремо для кожного потоку.

Гр.3. 	Ліміт відведення стічних вод Qі у тис. м3/рік,  узятий із дозволу на спеціальне водокористування ПрАТ «Київський КПК» № 462/КВ/49д-18 від 21.08.2018 р. – допустимий обсяг скиду у р. Дніпро.

Гр.4.  	Концентрація забруднюючих речовин у стічних водах Сі,  що надходять на очистку, наведена у Табл.4 Звіт лабораторного контролю за роботою каналізаційних очисних споруд ПрАТ «Київський КПК» за 2018 р. в цій таблиці наведені також концентрації забруднюючих речовини в очищених стічних водах у порівнянні із нормативами ГДС. Нормативи ГДС у Додатку 6 - дозвіл на спеціальне водокористування ПрАТ «Київський КПК» № 462/КВ/49д-18 від 21.08.2018 р., Табл. 5.

Гр.5. 	Кількість забруднюючих речовин у т/рік, що можуть бути прийняті на очистку, визначена як добуток ліміту відведення стічних вод Qі  та концентрації забруднюючих речовини у них Сі.

Гр.6.	Визначена кількість забруднюючої речовини, що надходить з кожним потоком у відсотках до загальної кількості відповідних забруднень, що надходять на очистку, тобто визначений внесок кожного потоку в те чи інше забруднення.

Гр.7.	Оскільки на очисні споруди надходять два окремих потоки стічних вод, визначена частка ліміту, що припадає на стік  і - го  Підприємства (потоку) Лі  як різниця загального ліміту та ліміту, що припадає на господарсько – побутовий стік. Частка ліміту  Лі розраховується у відсотках відповідно до внеску кожного потоку  в те чи інше забруднення, тобто відповідно до гр.6 Табл.9.

Загальний ліміт узятий із  дозволу на спеціальне водокористування  ПрАТ «Київський КПК» № 462/КВ/49д-18 від 21.08.2018 р. – Ліміти скидання  забруднюючих речовин (гранично-допустимі скиди ГДС та фактичні скиди речовин із зворотними (стічними) водами у р. Дніпро.

Гр.8.	Стічні води кожного потоку після проходження технологічної стадії, де вони очищуються окремо, змішуються в аеротенку другого ступені, тому необхідно врахувати ступінь розведення в стічних водах  і – го  Підприємства (потоку) рештою стічних вод. Визначається діленням загального ліміту відведення стічних вод  Qі на ліміт відведення стічних вод Qі  і – го Підприємства(потоку).

Гр.9.	Розрахунок коефіцієнту ефективності видалення забруднень на КОС (Кр) наведений у Табл.8 на підставі фактичних витрат стічних вод Табл.7 та концентрацій забруднюючих речовин по кожному потоку Табл.4.

Розрахунок:

|  |  |  | Надходження, мг/л |  | Скид. мг/л |  | Надходження |  | Ефект очистки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завислі речовини | 100% | х ( | 32810,7 | - | 241,4 | ) : | 32810,7 | = | 99,26% |
| БСК5 | 100% | х ( | 17190,5 | - | 1700,8 | ) : | 17190,5 | = | 90,10% |
| Хлориди | 100% | х ( | 1981,6 | - | 1612,2 | ) : | 1981,6 | = | 18,6% |
| Азот амонійний | 100% | х ( | 121,8 | - | 18,8 | ) : | 121,8 | = | 84,6% |
| Фосфати | 100% | х ( | 20,2 | - | 6,2 | ) : | 20,2 | = | 69,4% |
| СПАР | 100% | х ( | 24,1 | - | 2,1 | ) : | 24,1 | = | 91,4% |
| Залізо | 100% | х ( | 11,8 | - | 2,1 | ) : | 11,8 | = | 82,2% |
| Сульфати | 100% | х ( | 1291,4 | - | 1111,7 | ) : | 1291,4 | = | 13,9% |
| ХСК | 100% | х ( | 17190,5 | - | 1700,8 | ) : | 17190,5 | = | 90,1% |
| Нітрати | 100% | х ( | 43,8 | - | 148,4 | ) : | 43,8 | = | -238% |
| Нітрити | 100% | х ( | 6,4 | - | 4,0 | ) : | 6,4 | = | 38,1% |
| Нафтопродукти | 100% | х ( | 13,5 | - | 2,1 | ) : | 13,5 | = | 84,3% |
| Мідь | 100% | х ( | 0,1 | - | 0 | ) : | 0,1 | = | 85,2% |

Гр.10.	  Розрахунок граничних концентрацій ДКі  у стічних водах, що надходять на очистку проведено за формулою:

Лі х 106

ДК =   --------------------   х  n,  г/м3,

(1 – Кр)  х  ∑ Qі

Приклад розрахунку:

1. Завислі речовини:

- стічні води ПрАТ «Київський КПК»:

221,445 х 106

ДК =   -----------------------------   х  1,312 = 2462,8 г/м3

(1 –0,9926)  х  15944120

- стічні води господарсько-побутового потоку:

17,717 х 106

ДК =      --------------------------   х  4,203 = 631,1 г/м3

(1 –0,9926)  х  15944120

2. ХСК:

- стічні води ПрАТ «Київський КПК»:

1093,319 х 106

ДК =   -----------------------------  х  1,312 = 908,9 г/м3

(1 –0,901)  х  15944120

- стічні води господарсько-побутового потоку:

182,211 х 106

ДК =     -------------------------------   х  4,203 = 485,2 г/м3

(1 –0,901)  х  15944120

3. БПК-5:

- стічні води ПрАТ «Київський КПК»:

187,488 х 106

ДК =      ------------------------------   х  1,312 = 385,8 г/м3

(1 –0,960)  х  15944120

- стічні води господарсько-побутового потоку:

51,674 х 106

ДК =   -------------------------------   х  4,203 = 340,5 г/м3

(1 –0,960)  х  15944120

4. Хлориди:

- стічні води ПрАТ «Київський КПК»:

817,77 х 106

ДК =     -------------------------------   х  1,312 = 82,7 г/м3

(1 –0,186)  х  15944120

- стічні води господарсько-побутового потоку:

363,689 х 106

ДК =     -------------------------------   х  4,203 = 117,8 г/м3

(1 –0,186)  х  15944120

5. Сульфати:

- стічні води ПрАТ «Київський КПК»:

779,690 х 106

ДК =    -------------------------------   х  1,312 = 74,5 г/м3

(1 –0,139)  х  15944120

- стічні води господарсько-побутового потоку:

253,488 х 106

ДК =   -------------------------------   х  4,203 = 77,6 г/м3

(1 –0,139)  х  15944120

Господарсько-побутовий потік, що надходить на очисні споруди, необхідно поділити на дві складові частини:

- стічні води від населення (від ОВКП «Обухівводоканал»),

- стічні води решти Підприємств, стічні води яких потрапляють на очисні з цим потоком.

Розрахунок ДК у стічних водах Підприємств, які надходять на очисні споруди в складі господарсько - побутового потоку разом із стічними водами від населення м Обухова (ОВКП «Обухівводоканал»), проведено за формулами:

(Лзаг – Лгп)  х 106

ДКі  =   ---------------------------,  г/м3,  де

(1 – Кр)  х  ∑ Qі

Сгп  х Qгп  х (1- Кр)

Лгп     =     -----------------------------,  т/рік

106

Лгп -  частка ліміту, що припадає на господарсько - побутовий стік від населення м. Обухова (ОВКП «Обухівводоканал»)

Сгп – концентрація забруднюючої речовини у стічних водах ОВКП «Обухівводоканал», за даними лабораторного контролю;

Qгп - ліміт відведення стічних вод ОВКП «Обухівводоканал» згідно табл.3, м3/рік;

Кр  - коефіцієнт ефективності видалення забруднень на каналізаційних очисних спорудах ПрАТ «Київський КПК згідно табл.8;

∑ Qі  - сума лімітів водовідведення Підприємств, що скидають стічні води у господарсько – побутовий потік згідно табл.3, м3/рік;

Лзаг  - частка ліміту, що припадає на весь господарсько – побутовий потік (12  Підприємств разом з ОВКП «Обухівводоканал»), т/рік, згідно табл.9 гр.7.

Приклад розрахунку Дк забруднюючих речовин у стічних водах Підприємств, які надходять на очисні споруди в складі господарсько – побутового потоку разом із стічними водами від населення м. Обухова (ОВКП «Обухівводоканал»).

Приклад розрахунку:

1. Завислі речовини:

125,5 х 3106086  х  (1 –0,9926)

Лгп   =   -------------------------------------  = 2,885 т/рік

106

(17,717 – 2,885) х 106

ДКі =   -------------------------------------   = 528,4 г/м3

(1 –0,9926)  х  3793420

2. ХСК:

215,8 х 3106086  х  (1 –0,887)

Лгп   =   -------------------------------------  =  75,743 т/рік

106

(263,577 – 75,743) х 106

ДКі =   ------------------------------------   = 438,2 г/м3

(1 –0,887)  х  3793420

Результати розрахунку наведено у табл. 9.1.

4.	Розрахунок ДК важких металів у стічних водах Підприємств проведений по трьох важких металах, які нормуються на скиді у р. Дніпро і по яких є дані про кількість їх у питній воді – по міді, залізу загальному та хрому (3+).

Розрахунок проведений відповідно розділу ІV  пункт 6. державних Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення за формулою:

(Сі вм – Сі вм гп)  х Qі

ДКі вм  =   ---------------------------,  г/м3,  де

∑ Qі

Сі вм  - ДК важкого металу на вході на очисні споруди г/м3, розраховується за формулою:

(q1 К1 + q2 К2)  х Сі ос

Сі вм  =   ---------------------------------,  г/м3,

Кр х Q

q1 К1  та q2К2 – кількість сирого осаду, що затримується у первинних відстійниках та надлишкового активного мулу, що затримується у тритичних відстійниках по сухій речовині (з врахуванням вологості), т/добу;

За розрахунками по очисних спорудах ПрАТ «Київський КПК» за 2018 рік

q1 К1 = 92,1 т/добу;  q2К2 = 158,3 т/добу, (з врахуванням вологості).

Сі ос -  допустимий вміст важкого металу в осадах, г/т сухої речовини, приймається за даними Додатку 3 державних Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення;

Сі ос -  дорівнює:

для міді – 1500 г/т,

для заліза – 25000 г/т,

для хрому – 750 г/т.

Кр – коефіцієнт ефективності видалення важкого металу на очисних спорудах, приймається за даними Додатку 5 державних Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення

Кр -  дорівнює:

для міді – 0,4;

для заліза – 0,5;

для хрому – 0,5.

Q – середньодобова витрата стічних вод на воді на очисні споруди, дорівнює 44877,4 м3/добу;

∑ Qі  - середньодобова витрата стічних вод Підприємств, які можуть містити це забруднення, м3/добу.

Мідь та залізо містять усі стічні води (∑ Qі = 44877,4), хром тільки стічні води ПрАТ «Київський КПК» (∑ Qі  = 35851,9)

Сі вм гп – концентрація важкого металу в господарсько - побутових стічних водах, приймається за середньорічним умістом у водопровідній воді:

для міді – 0,025 г/м3;

для заліза – 0,5 г/м3;

для хрому – 0,0 г/м3.

Мідь:

(92,1 + 158,3) х 1500

С і Cu =   ----------------------------- = 209,2 г/м3

0,4 х  44877,4

(209,2 – 0,025) х 44877,4

ДКі Cu=   --------------------------------- = 209,2 г/м3

44877,4

Залізо загальне:

(92,1 + 158,3) х 25000

С і Fe =   ----------------------------- = 278,9 г/м3

0,5 х  44877,4

(278,9 – 0,5) х 44877,4

ДКі Fe=   ------------------------------- = 278,4 г/м3

44877,4

Хром 3+:

(92,1 + 158,3) х 750

С і Cr =   ----------------------------- = 8,4 г/м3

0,5 х  44877,4

(8,4 – 0,0) х 44877,4

ДКі Cr=   ------------------------------- = 10,5 г/м3

35851,9

Зведені результати розрахунків за чотирма методами представлені у Табл.10.

З отриманих результатів найменша величина встановлюється як допустима концентрація (ДК) забруднюючих речовин у стічних водах Підприємств, що скидають стічні води на очисні споруди ПрАТ «Київський КПК» по таких речовинах: сульфати, хлориди, фосфати, нітрити, нітрати, залізо загальне, мідь, хром3+, СПАР, нафтопродукти, феноли.

По завислих речовинах ДК у стічних водах, що надходять на очистку, встановлюються за величиною лімітів на скид у р. Дніпро. Ці ДК знаходяться у межах проектних концентрацій:

- для стічних вод ПрАТ «Київський КПК»     - 2462,8 г/м3    (проектна - 2500 г/м3);

- для стічних вод господарсько – побутових

( ОВКП «Обухівводоканал»)                        - 125,5 г/м3      (проектна - 677 г/м3);

- для стічних вод Підприємств, що надходять

на очисні споруди  в складі

господарсько- побутового потоку               - 528,4 г/м3      (проектна - 677 г/м3).

По ХСК та БСК5 у стічних водах ПрАТ «Київський КПК»:

- ХСК  - 737,0 г/м3   (проектна – 920,0г/м3);

- БСК5  - 385,8 г/м3   (проектна – 700,0г/м3);

за ДК приймаються найменші величини.

Остаточні результати розрахунку ДК наведені у Табл. 11.

              - Додаток 7

              - до Правил приймання стічних вод                                                                                           на каналізаційні очисні споруди

ПрАТ «Київський КПК»

                - А К Т

відбору проб стічних вод_________________________________________                                                                                                         (назва Підприємства)

на КОС ПрАТ «Київський КПК»,  м. Обухів

___ ________________ 20___р.

| - Час та місце відбору проб |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кількість проб |  |  |
| Пробовідбірник |  |  |
| Представник Підприємства |  |  |
| Мета відбору – контроль якості стічної води Вид проби – контрольна разова Спосіб відбору проби – ручний Об’єм відібраної проби _____________________________________________________________________________ Підписи: |  |  |
| Представник |  |  |
| ПрАТ «Київський КПК» |  |  |
| № телефону ________________________________________________________ |  |  |
| Представник Підприємства |  |  |
| № телефона |  |  |

Показники якості, які контролюються:

| № п/п | Назва показників | Одиниця виміру |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1. | рН |  |  |
| 2. | Завислі речовини | мг/дм3 |  |
| 3. | ХСК | мг/дм3 |  |
| 4. | БСК-5 | мг/дм3 |  |
| 5. | БСК-п | мг/дм3 |  |
| 6. | Сульфати | мг/дм3 |  |
| 7. | Хлориди | мг/дм3 |  |
| 8. | Мінералізація | мг/дм3 |  |
| 9. | Нітрити | мг/дм3 |  |
| 10. | Нітрати | мг/дм3 |  |
| 11. | Азот амонійний | мг/дм3 |  |
| 12. | Фосфати | мг/дм3 |  |
| 13. | Залізо загальне | мг/дм3 |  |
| 14. | Мідь | мг/дм3 |  |
| 15. | Хром | мг/дм3 |  |
| 16. | Нафтопродукти | мг/дм3 |  |
| 17. | СПАР | мг/дм3 |  |
| 18. | Феноли | мг/дм3 |  |

Табл. 1

Розрахунок ДК забруднюючої речовини за ДК в спорудах біологічної очистки (на вході в аеротенк ІІ ступені)

| № з/п | Показники | ДК забруднюючої речовини в аеротенку, Сі, г/м3 | Концентрація забруднюючої речовини в господарсько-побутових стоках, Сігп, г/м3 | Витрата стічних вод на вході в очисні споруди, Q м3/рік | Загальна витрата стічних вод, які можуть містити це забруднення, ∑Q м3/рік | ДКі, г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | рН | 6,5-8,5 |  |  |  |  |
| 2. | Завислі речовини | 150,01) | 150,03) | 44877,4 | 44877,4 | 150,0 |
| 3. | ХСК | 920,01) | 300,03) | 44877,4 | 44877,4 | 920,0 |
| 4. | БПК5 | 700,01) | 264,03) | 44877,4 | 44877,4 | 700,0 |
| 5. | Сульфати | 500,02) | 85,03) | 44877,4 | 44877,4 | 500,0 |
| 6. | Хлориди | 350,02) | 102,53) | 44877,4 | 44877,4 | 350,0 |
| 7. | Фосфати | 10,02) | 10,04) | 44877,4 | 44877,4 | 10,0 |
| 8. | Нітрити | 3,32) | 0,243) | 44877,4 | 44877,4 | 3,3 |
| 9. | Нітрати | 45,02) | 3,03) | 44877,4 | 44877,4 | 45,0 |
| 10. | Азот амонійний | 30,02) | 18,03) | 44877,4 | 44877,4 | 30,0 |
| 11. | Залізо загальне | 2,52) | 2,04) | 44877,4 | 44877,4 | 2,5 |
| 12. | Мідь | 5,02) | 0,055) | 44877,4 | 44877,4 | 0,5 |
| 13. | Хром 3+ | 2,52) | 0,003) | 44877,4 | 44877,4 | 3,1 |
| 14. | СПАР | 20,02) | 5,03) | 44877,4 | 44877,4 | 20,0 |
| 15. | Нафтопродукти | 10,02) | 0,053) | 44877,4 | 44877,4 | 10,0 |
| 16. | Феноли | 10,02) | 0,0013) | 44877,4 | 44877,4 | 10,0 |

Згідно  додатка 5 Правил приймання стічних вод до систем централізованого вововідведення, № 316 для рорахунку прийняті концентрації Сі та Сі гп:

- за проектними даними;

- за даними додатку 5 Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення;

- за фактичними експлуатаційними даними;

- за даними розділу IV п.3  Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення;

- за середньорічним умістом у водопровідної воді.

Табл. 2

Протокол

проведення випробувань фізико-хімічних  показників питної води з крана

№ 136 від 25.09.18 р.

| Перелік показників | Один. виміру | Норма згідно ДСанПіН2.2.4-71-10 | Фактичний результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Фізико-хімічні показники |  |  |  |
| рН | Одиниці рН | 6,5-8,5 | 7,6 |
| Сульфати | мг/дм3 | < = 250 | 73,2 |
| Хлориди | мг/дм3 | < = 250 | 74,4 |
| Поліфосфати | мг/дм3 | < = 3,5 | 0,04 |
| Залізо загальне | мг/дм3 | < = 0,2 | 0,06 |
| Сухий залишок | мг/дм3 | < = 1000 | 760 |
| Жорсткість | ммоль/дм3 | < = 7,0 | 5,5 |
| Марганець | мг/дм3 | < = 0,05 | 0,026 |
| Мідь | мг/дм3 | < = 1,0 | 0,05 |
| 2. Інтегральний показник |  |  |  |
| Перманганатна окиснованість | мгО/дм3 | < = 5,0 | < 0,5 |
| 3. Органолептичні показники |  |  |  |
| Запах при Т= 20 °С при Т= 60 °С | бали | < = 2,0 < = 2,0 | 2,0 2,0 |
| Смак та присмак | бали | < = 2,0 | 2,0 |
| 4. Санітарно-токсикологічні показники |  |  |  |
| Амоній | мг/дм3 | <= 0,5 | < 0,1 |
| Нітрат - іони | мг/дм3 | <= 50 | 10,0 |
| Нітрит - іони | мг/дм3 | < =0,5 | 0,003 |
| Фториди | мг/дм3 | < = 1,2 | 0,7 |

Табл. 3

Ліміт використання води

та відведення стічних вод Підприємств (абонентів) ПрАТ «Київський КПК»

з 21.08.2018 р. до 21.08.2021 р.

| № з/п | Підприємство (абонент) | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Використання води | Скид стічних вод | Джерело водопоста-чання та скиду стічних вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тис.м3/рік | тис.м3/рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ТОВ «М-Квадро» | 34386044 | 63,0 | 31,1 | р. Дніпро |
| 2. | ТОВ «Аерок» | 34840150 | 183,4 | 14,7 | р. Дніпро |
| 3. | ПАТ «Енергія» | 13699556 | 271,6 | 46,7 | р. Дніпро |
| 4. | КП «Обухівводоканал» | 25690247 | 0,9 | 3106,1 | р. Дніпро |
| 5. | ТОВ «Обухів Екоресурс» | 05790403 | 18,1 | 23,6 | р. Дніпро |
| 6. | ТОВ «Омакс Інтернешнл» | 21690995 | 20,4 | 21,1 | р. Дніпро |
| 7. | ТОВ «Автоспецтранс Київського КПК» | 34161733 | 5,8 | 5,7 | р. Дніпро |
| 8. | ТОВ «Логістікс істейт Україна» | 37412919 | - | 11,0 | р. Дніпро |
| 9. | ПП «Обухівміськвторресурси» | 32152706 | - | 1,8 | р. Дніпро |
| 10. | СПД «Стів» | 20596302 | - | 0,8 | р. Дніпро |
| 11. | ТОВ "ВТФ Геліком ЛВ" | 40291694 | - | 1,5 | р. Дніпро |
| 12. | ТОВ "Геліком ЛВ" | 30889103 | - | 1,5 | р. Дніпро |
| 13. | ФОП Вдовенко В.П. | - | - | 1,1 | р. Дніпро |
| 14. | МП "Будрем" | - | - | 1,1 | р. Дніпро |
| 15. | ТОВ «МБУ-2» | 05430685 | - | 0,2 | р. Дніпро |
| 16. | ФОП «Ященко» | - | - | 2,1 | р. Дніпро |
|  |  |  | 563,2 | 3270,1 |  |

Табл. 4

Звіт

лабораторного контролю за роботою каналізаційних очисних споруд ПрАТ «Київський КПК» за 2018 р.

| № п/п | Назва показників | Одиниця виміру | Стоки, які надходять на очистку |  |  | Очищені стоки | Нормативи ГДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ККПК | Промисловопобутові |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у тому числі КП Обухівводоканал |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | рН |  | 7,1 | 7,4 | 7,2 | 7,6 | 6,5 – 8,5 |
| 2. | Завислі речовини | мг/дм3 | 1640,1 | 420,3 | 125,5 | 10,9 | 15,0 |
| 3. | ХСК | мг/дм3 | 695,2 | 580,0 | 215,8 | 76,8 | 80,0 |
| 4. | БСК-5 | мг/дм3 | 325,1 | 287,0 | 104,5 | 12,8 | 15,0 |
| 5. | БСК-п | мг/дм3 | 501,0 | - | - | 8,0 | - |
| 6. | Розчинний кисень | мг/дм3 | - | - | - | 4,56 | не менш. 4,0 |
| 7. | Сульфати | мг/дм3 | 58,0 | 60,4 | 51,4 | 50,2 | 64,8 |
| 8. | Хлориди | мг/дм3 | 84,8 | 120,8 | 35,0 | 72,8 | 74,1 |
| 9. | Сухий залишок | мг/дм3 | 1511,6 | 1023,4 |  | 824,5 | 952,5 |
| 10. | Нітрити | мг/дм3 | менш. 0,03 | 0,23 | 0,3 | 0,18 | 0,18 |
| 11. | Нітрати | мг/дм3 | 2,13 | 0,97 | 1,2 | 6,7 | 6,7 |
| 12. | Азот амонійний | мг/дм3 | 3,71 | 17,5 | 22,5 | 0,85 | 0,87 |
| 13. | Фосфати | мг/дм3 | менш. 0,05 | 7,0 | 1,2 | 0,28 | 0,29 |
| 14. | Залізо загальне | мг/дм3 | 0,56 | 0,35 | 0,1 | 0,095 | 0,096 |
| 15. | Мідь | мг/дм3 | 0,0066 | 0,0056 | 0,03 | 0,00096 | 0,00097 |
| 16. | Хром | мг/дм3 | - | - | 0,0 | - | 0,00 |
| 17. | Нафтопродукти | мг/дм3 | 0,7 | менш. 0,005 | 0,01 | 0,096 | 0,096 |
| 18. | СПАР | мг/дм3 | 1,1 | 1,0 | 0,08 | 0,094 | 0,097 |
| 19. | Феноли | мг/дм3 | 0,00098 | менш. 0,0005 | 0,0 | 0,00098 | 0,00099 |

Табл. 5

Ліміти скидання забруднюючих речовин (ГДС) зі зворотними водами

у р. Дніпро ПрАТ «Київський КПК»

| № з/п | Забруднюючі речовини, скидання яких нормується | Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 | ГДС, г/год | ГДС, перерахований у т/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | рН | 6,5-8,5 |  |  |
| 3. | Завислі речовини | 15,0 | 36252,78 | 239,16174 |
| 4. | ХСК | 80,0 | 193348,16 | 1275,52928 |
| 5. | БСК-5 | 15,0 | 36252,78 | 239,16174 |
| 6. | БСК-п |  |  |  |
| 7. | Сульфати | 64,8 | 156612,01 | 1033,17872 |
| 8. | Хлориди | 74,1 | 179088,733 | 1181,4590 |
| 9. | Мінералізація | 952,5 | 2302051,53 | 15186,77049 |
| 10. | Нітрити | 0,18 | 435,033 | 2,86994 |
| 11. | Нітрати | 6,7 | 16192,908 | 106,82558 |
| 12. | Азот амонійний | 0,87 | 2102,661 | 13,87138 |
| 13. | Фосфати | 0,29 | 700,887 | 4,62379 |
| 14. | Залізо загальне | 0,0096 | 232,018 | 1,53064 |
| 15. | Мідь | 0,00097 | 2,344 | 0,01547 |
| 16. | Хром | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Нафтопродукти | 0,096 | 232,018 | 1,53064 |
| 18. | СПАР | 0,097 | 234,435 | 1,54658 |
| 19. | Феноли | 0,00099 | 2,393 | 0,01578 |

Табл.6

Табл.7

Витрата стічних вод, що прийняті на каналізаційні очисні споруди ПрАТ "Київський картонно-паперовий комбінат" в 2018 р.

| № | Стічні води | Витрата | Ліміт водовідведення | Витрата | Ліміт водовідведення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп |  |  |  |  |  |
|  |  | м3/добу | м3/добу | тис.м3/рік | тис.м3/рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Стічні води ПрАТ "Київський |  |  |  |  |
|  | картонно-паперовий комбінат" | 19267,8 | 35851,9 | 7032,7 | 12150,7 |
| 2. | Господарсько-побутові |  |  |  |  |
|  | стічні води | 2878 | 9025,5 | 1050,5 | 3793,4 |
|  | Всього: | 22145,8 | 44877,4 | 8083,2 | 15944,1 |

Табл.8

Розрахунок коефійіенту ефективності видалення забруднень на КОС (Кр)

* - за фактичними даними для очисних споруд ККПК за  2018 р.

| № | Показники | Одиниця виміру | Стічні води ПрАТ "ККПК" | Госпобутові стічні води | Всього | Очищені стічні води | Ефективність |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп |  |  |  |  |  |  | очистки* |
|  |  |  |  |  |  |  | Кр |
|  |  |  |  |  |  |  | гр. 6-гр.7/гр.6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Завислі речовини |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Витрата СВ | м3/добу | 19268 | 2878 | 22146 | 22146 |  |
| 2. | Концентрація СВ | г/м3 | 1640,1 | 420,3 | 2060,4 | 10,9 |  |
| 3. | Кількість забруднюючих |  |  |  |  |  |  |
|  | речовин, (р.1 * р.2 / 1000) | кг/добу | 31601,1 | 1209,6 | 32810,7 | 241,4 | 0,9926 |
| 2. | ХСК |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Витрата СВ | м3/добу | 19268 | 2878 | 22146 | 22146 |  |
| 2. | Концентрація СВ | г/м3 | 695,2 | 580,0 | 1275,2 | 76,8 |  |
| 3. | Кількість забруднюючих |  |  |  |  |  |  |
|  | речовин, (р.1 * р.2 / 1000) | кг/добу | 13395,0 | 1669,2 | 15064,2 | 1700,8 | 0,887 |
| 3. | БПК-5 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Витрата СВ | м3/добу | 19268 | 2878 | 22146 | 22146 |  |
| 2. | Концентрація СВ | г/м3 | 325,1 | 287,0 | 612,1 | 12,8 |  |
| 3. | Кількість забруднюючих |  |  |  |  |  |  |
|  | речовин, (р.1 * р.2 / 1000) | кг/добу | 6264,0 | 826,0 | 7089,9 | 283,5 | 0,960 |
| 4. | Сульфати |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Витрата СВ | м3/добу | 19267,8 | 2878 | 22146 | 22146 |  |
| 2. | Концентрація СВ | г/м3 | 58,0 | 60,4 | 118,4 | 50,2 |  |
| 3. | Кількість забруднюючих |  |  |  |  |  |  |
|  | речовин, (р.1 * р.2 / 1000) | кг/добу | 1117,5 | 173,8 | 1291,4 | 1111,7 | 0,139 |
| 5. | Хлориди |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Витрата СВ | м3/добу | 19268 | 2878 | 22146 | 22146 |  |
| 2. | Концентрація СВ | г/м3 | 84,8 | 120,8 | 205,6 | 72,8 |  |
| 3. | Кількість забруднюючих |  |  |  |  |  |  |
|  | речовин, (р.1 * р.2 / 1000) | кг/добу | 1633,9 | 347,7 | 1981,6 | 1612,2 | 0,186 |
| 6. | Фосфати |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Витрата СВ | м3/добу | 19268 | 2878 | 22146 | 22146 |  |
| 2. | Концентрація СВ | г/м3 | 0,005 | 7 | 7,01 | 0,28 |  |
| 3. | Кількість забруднюючих |  |  |  |  |  |  |
|  | речовин, (р.1 * р.2 / 1000) | кг/добу | 0,1 | 20,1 | 20,2 | 6,2 | 0,694 |
| 7. | Нітрити |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Витрата СВ | м3/добу | 19268 | 2878 | 22146 | 22146 |  |
| 2. | Концентрація СВ | г/м3 | 0,3 | 0,23 | 0,53 | 0,18 |  |
| 3. | Кількість забруднюючих |  |  |  |  |  |  |
|  | речовин, (р.1 * р.2 / 1000) | кг/добу | 5,8 | 0,7 | 6,4 | 4,0 | 0,381 |
| 8. | Нітрати |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Витрата СВ | м3/добу | 19268 | 2878 | 22146 | 22146 |  |
| 2. | Концентрація СВ | г/м3 | 2,13 | 0,97 | 3,10 | 6,7 |  |
| 3. | Кількість забруднюючих |  |  |  |  |  |  |
|  | речовин, (р.1 * р.2 / 1000) | кг/добу | 41,0 | 2,8 | 43,8 | 148,4 | -2,385 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9. | Азот аммонійний |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Витрата СВ | м3/добу | 19268 | 2878 | 22146 | 22146 |  |
| 2. | Концентрація СВ | г/м3 | 3,71 | 17,5 | 21,21 | 0,85 |  |
| 3. | Кількість забруднюючих |  |  |  |  |  |  |
|  | речовин, (р.1 * р.2 / 1000) | кг/добу | 71,5 | 50,4 | 121,8 | 18,8 | 0,846 |
| 10. | Зализо загальне |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Витрата СВ | м3/добу | 19268 | 2878 | 22146 | 22146 |  |
| 2. | Концентрація СВ | г/м3 | 0,56 | 0,35 | 0,91 | 0,095 |  |
| 3. | Кількість забруднюючих |  |  |  |  |  |  |
|  | речовин, (р.1 * р.2 / 1000) | кг/добу | 10,8 | 1,0 | 11,8 | 2,1 | 0,822 |
| 11. | Мідь |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Витрата СВ | м3/добу | 19268 | 2878 | 22146 | 22146 |  |
| 2. | Концентрація СВ | г/м3 | 0,0066 | 0,0056 | 0,01 | 0,00096 |  |
| 3. | Кількість забруднюючих |  |  |  |  |  |  |
|  | речовин, (р.1 * р.2 / 1000) | кг/добу | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,852 |
| 12. | СПАР |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Витрата СВ | м3/добу | 19268 | 2878 | 22146 | 22146 |  |
| 2. | Концентрація СВ | г/м3 | 1,1 | 1 | 2,10 | 0,094 |  |
| 3. | Кількість забруднюючих |  |  |  |  |  |  |
|  | речовин, (р.1 * р.2 / 1000) | кг/добу | 21,2 | 2,9 | 24,1 | 2,1 | 0,914 |
| 13. | Нафтопродукти |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Витрата СВ | м3/добу | 19268 | 2878 | 22146 | 22146 |  |
| 2. | Концентрація СВ | г/м3 | 0,7 | 0,005 | 0,71 | 0,096 |  |
| 3. | Кількість забруднюючих |  |  |  |  |  |  |
|  | речовин, (р.1 * р.2 / 1000) | кг/добу | 13,5 | 0,0 | 13,5 | 2,1 | 0,843 |
| 14. | Феноли |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Витрата СВ | м3/добу | 19268 | 2878 | 22146 | 22146 |  |
| 2. | Концентрація СВ | г/м3 | 0,00098 | 0,0009 | 0,00 | 0,00098 |  |
| 3. | Кількість забруднюючих |  |  |  |  |  |  |
|  | речовин, (р.1 * р.2 / 1000) | кг/добу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 |

Табл.9

Розрахунок ДК за величиною лімітів на скид забруднюючих речовин у р. Дніпро за даними  2018 року

|  |  | Ліміт відведення стічних вод Qi, м3/рік | Концентрація забруднюючих речовин у стічних водах, Сі, г/м3 | Кількість забруднюючих речовин |  | Частка ліміту, що припадає на стік і-го Підприємства (відповідно до гр.6) Лі, т/рік | Ступень розведення стоку іншими стічними водами | Коефіціент ефективності видалення забруднень Кі, | Гранична концентрація у стічних водах, що надходять на очистку Дкі, г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Потік |  |  | т/рік (гр.3 х гр.4)/106 | %% |  |  |  |  |
| пп | стічних |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Завислі речовини |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Стічні води ПрАТ "ККПК" | 12150700 | 1640,10 | 19928,4 | 92,6 | 221,445 | 1,312 | 0,993 | 2462,8 |
| 2. | Госпобутові стічні води | 3793420 | 420,30 | 1594,4 | 7,4 | 17,717 | 4,203 | 0,993 | 631,1 |
|  | Всього (∑ Q): | 15944120 |  | 21522,7 | 100,0 | 239,162 |  |  |  |
| 2. ХСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Стічні води ПрАТ "ККПК" | 12150700 | 695,20 | 8447,2 | 79,3 | 1011,952 | 1,312 | 0,887 | 737,0 |
| 2. | Госпобутові стічні води | 3793420 | 580,00 | 2200,2 | 20,7 | 263,577 | 4,203 | 0,887 | 614,9 |
|  | Всього (∑ Q): | 15944120 |  | 10647,4 | 100,0 | 1275,529 |  |  |  |
| 3. БПК-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Стічні води ПрАТ "ККПК" | 12150700 | 325,10 | 3950,2 | 78,4 | 187,488 | 1,312 | 0,960 | 385,8 |
| 2. | Госпобутові стічні води | 3793420 | 287,00 | 1088,7 | 21,6 | 51,674 | 4,203 | 0,960 | 340,5 |
|  | Всього (∑ Q): | 15944120 |  | 5038,9 | 100,0 | 239,162 |  |  |  |
| 4. Сульфати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Стічні води ПрАТ "ККПК" | 12150700 | 58,00 | 704,7 | 75,5 | 779,689 | 1,312 | 0,139 | 74,5 |
| 2. | Госпобутові стічні води | 3793420 | 60,40 | 229,1 | 24,5 | 253,489 | 4,203 | 0,139 | 77,6 |
|  | Всього (∑ Q): | 15944120 |  | 933,9 | 100,0 | 1033,178 |  |  |  |
| 5. Хлориди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Стічні води ПрАТ "ККПК" | 12150700 | 84,80 | 1030,4 | 69,2 | 817,769 | 1,312 | 0,186 | 82,7 |
| 2. | Госпобутові стічні води | 3793420 | 120,80 | 458,2 | 30,8 | 363,690 | 4,203 | 0,186 | 117,8 |
|  | Всього (∑ Q): | 15944120 |  | 1488,6 | 100,0 | 1181,459 |  |  |  |
| 6. Фосфати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Стічні води ПрАТ "ККПК" | 12150700 | 0,08 | 1,0 | 3,5 | 0,163 | 1,312 | 0,694 | 0,04 |
| 2. | Госпобутові стічні води | 3793420 | 7,00 | 26,6 | 96,5 | 4,461 | 4,203 | 0,694 | 3,8 |
|  | Всього (∑ Q): | 15944120 |  | 27,5 | 100,0 | 4,624 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7. Нітрити |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Стічні води ПрАТ "ККПК" | 12150700 | 0,03 | 0,4 | 29,5 | 0,846 | 1,312 | 0,381 | 0,1 |
| 2. | Госпобутові стічні води | 3793420 | 0,23 | 0,9 | 70,5 | 2,024 | 4,203 | 0,381 | 0,9 |
|  | Всього (∑ Q): | 15944120 |  | 1,2 | 100,0 | 2,870 |  |  |  |
| 8. Нітрати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Стічні води ПрАТ "ККПК" | 12150700 | 2,13 | 25,9 | 87,6 | 93,528 | 1,312 | -2,385 | 2,3 |
| 2. | Госпобутові стічні води | 3793420 | 0,97 | 3,7 | 12,4 | 13,297 | 4,203 | -2,385 | 1,0 |
|  | Всього (∑ Q): | 15944120 |  | 29,6 | 100,0 | 106,825 |  |  |  |
| 9. Азот амонійний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Стічні води ПрАТ "ККПК" | 12150700 | 3,71 | 45,1 | 40,4 | 5,610 | 1,312 | 0,846 | 3,0 |
| 2. | Госпобутові стічні води | 3793420 | 17,50 | 66,4 | 59,6 | 8,261 | 4,203 | 0,846 | 14,1 |
|  | Всього (∑ Q): | 15944120 |  | 111,5 | 100,0 | 13,871 |  |  |  |
| 10. Залізо загальне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Стічні води ПрАТ "ККПК" | 12150700 | 0,56 | 6,8 | 83,7 | 1,281 | 1,312 | 0,822 | 0,6 |
| 2. | Госпобутові стічні води | 3793420 | 0,35 | 1,3 | 16,3 | 0,250 | 4,203 | 0,822 | 0,4 |
|  | Всього (∑ Q): | 15944120 |  | 8,1 | 100,0 | 1,531 |  |  |  |
| 11. Мідь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Стічні води ПрАТ "ККПК" | 12150700 | 0,007 | 0,1 | 79,1 | 0,012 | 1,312 | 0,852 | 0,007 |
| 2. | Госпобутові стічні води | 3793420 | 0,006 | 0,0 | 20,9 | 0,003 | 4,203 | 0,852 | 0,006 |
|  | Всього (∑ Q): | 15944120 |  | 0,1 | 100,0 | 0,015 |  |  |  |
| 12.СПАР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Стічні води ПрАТ "ККПК" | 12150700 | 1,10 | 13,4 | 77,9 | 1,205 | 1,312 | 0,914 | 1,2 |
| 2. | Госпобутові стічні води | 3793420 | 1,00 | 3,8 | 22,1 | 0,342 | 4,203 | 0,914 | 1,0 |
|  | Всього (∑ Q): | 15944120 |  | 17,2 | 100,0 | 1,547 |  |  |  |
| 13. Нафтопродукти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Стічні води ПрАТ "ККПК" | 12150700 | 0,700 | 8,5 | 99,9 | 1,529 | 1,312 | 0,843 | 0,801 |
| 2. | Госпобутові стічні води | 3793400 | 0,003 | 0,0 | 0,1 | 0,002 | 4,203 | 0,843 | 0,003 |
|  | Всього (∑ Q): | 15944100 |  | 8,5 | 100,0 | 1,531 |  |  |  |
| 14. Феноли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Стічні води ПрАТ "ККПК" | 12150700 | 0,00098 | 0,012 | 76,2 | 0,012 | 1,312 | 0,000 | 0,00099 |
| 2. | Госпобутові стічні води | 3793420 | 0,00098 | 0,004 | 23,8 | 0,004 | 4,203 | 0,000 | 0,00099 |
|  | Всього (∑ Q): | 15944120 |  | 0,016 | 100,0 | 0,016 |  |  |  |

Табл 9.1

Розрахунок ДК у стічних водах Підприємств, які надходять на очисні споруди в складі гос-побутового потоку

|  |  | Концентрація у стічних водах КП "Обухівводоканал", Сгп | Ліміт водовідведення КП "Обухівводоканал", Qгп | Коєфіцієнт ефективності видалення забруднень, Кр | Частка ліміту, що припадає на стік КП "Обухівводоканал", Лгп | Частка ліміту, що припадає на весь господарсько-побутовій потік, Лзаг | Сума лімітів водовідведення Підприємств по господарсько-побутовому потоку, Qі | ДКі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показники |  |  |  |  |  |  |  |
| пп |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | г/м3 | м3/рік |  | т/рік | т/рік | м3/рік | г/м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Завислі речовини | 125,5 | 3106086 | 0,993 | 2,885 | 17,717 | 3793420 | 528,4 |
| 2. | ХСК | 215,8 | 3106086 | 0,887 | 75,743 | 263,577 | 3793420 | 438,2 |
| 3. | БСК5 | 104,5 | 3106086 | 0,960 | 12,983 | 51,674 | 3793420 | 255,0 |
| 4. | Сульфати | 51,4 | 3106086 | 0,139 | 137,461 | 253,488 | 3793420 | 35,5 |
| 5. | Хлориди | 35,0 | 3106086 | 0,186 | 88,492 | 363,7 | 3793420 | 89,1 |
| 6. | Нітрити | 0,3 | 3106086 | 0,381 | 0,538 | 2,024 | 3793420 | 0,6 |
| 7. | Нітрати | 1,20 | 3106086 | -2,300 | 12,300 | 13,297 | 3793420 | 0,1 |
| 8. | Азот амонійний | 22,5 | 3106086 | 0,846 | 10,763 | 8,261 | 3793420 | 4,3 |
| 9. | Фосфати (РО4) | 1,20 | 3106086 | 0,694 | 1,141 | 4,461 | 3793420 | 2,9 |
| 10. | Залізо загальне | 0,10 | 3106086 | 0,822 | 0,055 | 0,250 | 3793420 | 0,3 |
| 11. | Мідь | 0,02 | 3106086 | 0,852 | 0,010 | 0,003 | 3793420 | 0,01 |
| 12. | Хром 3+ | 0,00 | 3106086 | 0,000 | 0,000 |  | 3793420 | 0,00 |
| 13. | Нафтопродукти | 0,01 | 3106086 | 0,843 | 0,002 | 0,002 | 3793420 | 0,00 |
| 14. | СПАР | 0,08 | 3106086 | 0,914 | 0,021 | 0,342 | 3793420 | 1,0 |
| 15. | Феноли | 0,00 | 3106086 | 0,000 | 0,000 | 0,004 | 3793420 | 0,00 |

Табл.10

Зведена таблиця результатов розрахунків допустимих концентрацій забруднюючих речовин

у стічних водах підприємства

|  |  | ДК забруднюючих речовин в каналізаційні мережі 1) | ДК забруднюючих речовинна на вході в аеротенк ІІ ступені 2) | ДК забруднюючих речовин за велічиною лімітів на скид у р. Дніпро 3) |  |  |  | ДК важких металів 4) | ДК забруднюючих речовин, що прийнята в результаті проведених розрахунків |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показники |  |  | Стічні води ПрАТ "ККПК" |  | Стічні води КП "Обухівводоканал" (населення) | Стічні води Підприємств гос-побутового потоку |  | Стічні води ПрАТ "ККПК" | Стічні води КП "Обухівводоканал" (населення) | Стічні води Підприємств гос-побутового потоку |
| пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Температура, 0С | не више 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | рН | 6,5-9,0 | 6,5 - 8,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Завислі речовини, г/м3 | 300 | 150,0 | 2462,8 |  | 125,5 | 528,4 |  | 2462,8 | 125,5 | 528,4 |
| 4. | ХСК, г/м3 | 500 | 920,0 | 737,0 |  | 215,8 | 438,2 |  | 737,0 | 215,8 | 438,2 |
| 5. | БПК5, г/м3 |  | 700,0 | 385,8 |  | 104,5 | 255,0 |  | 385,8 | 104,5 | 255,0 |
| 6. | Сульфати, г/м3 | 400 | 500,0 | 74,5 |  | 51,4 | 35,5 |  | 74,5 | 51,4 | 35,5 |
| 7. | Хлориди, г/м3 | 350 | 350,0 | 82,7 |  | 35,0 | 89,1 |  | 82,7 | 35 | 89,1 |
| 8. | Фосфати, г/м3 | 5 | 10,0 | 0,04 |  | 1,2 | 0,6 |  | 0,04 | 1,2 | 2,9 |
| 9. | Нітрити, г/м3 |  | 3,3 | 0,1 |  | 0,3 | 0,1 |  | 0,1 | 0,3 | 0,6 |
| 10. | Нітрати, г/м3 |  | 45,0 | 2,3 |  | 1,2 | 4,3 |  | 2,3 | 1,2 | 0,1 |
| 11. | Азот амонійний, г/м3 | 50 | 30,0 | 3,0 |  | 22,5 | 2,9 |  | 3,0 | 22,5 | 4,3 |
| 12. | Залізо загальне, г/м3 | 3 | 2,50 | 0,6 |  | 0,1 | 0,3 | 278,9 | 0,6 | 0,1 | 0,3 |
| 13. | Мідь, г/м3 |  | 0,50 | 0,007 |  | 0,03 | 0,01 | 209,2 | 0,007 | 0,03 | 0,02 |
| 14. | Хром3+, г/м3 |  | 3,1 |  |  | 0,000 | 0,00 | 10,5 |  | 0,000 | 0,00 |
| 15. | СПАР, г/м3 | 10 | 20,0 | 1,2 |  | 0,08 | 0,0 |  | 1,2 | 0,080 | 1,0 |
| 16. | Нафтопродукти, г/м3 | 10 | 10,0 | 0,801 |  | 0,01 | 1,0 |  | 0,801 | 0,010 | 0,0 |
| 17. | Феноли, г/м3 | 0,25 | 10,0 | 0,00099 |  | 0,00 | 0,0 |  | 0,00099 | 0,00 | 0,0 |
| 18. | Нрозчинні масла, смоли | не допускається |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - згідно Додатку 4 2) - за даними Табл. 1 (другий метод) 3) - за даними Табл. 9, 9.1 (третій метод) 4) - згідно розрахунку ДК важких металів (червертий метод) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Табл.11

Допустимі концентрації (ДК) забруднюючих речовин для скиду на очисні споруди ПрАТ "Київський картонно-паперовий комбінат"

|  |  |  |  | Одиниця вимиру | Стічні води ПрАТ "ККПК" | Стічні води КП "Обухівводоканал" |  | Стічні води Підприємств господарсько-побутового потоку"* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | Показники |  |  |  |  |  |  |
| пп |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 1. |  | Температура |  | С | не вище 40 | не вище 40 |  | не вище 40 |
| 2. |  | рН |  |  | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 |  | 6,5-8,5 |
| 3. |  | Завислі речовини |  | г/м3 | 2463 | 125,5 |  | 528,4 |
| 4. |  | ХСК |  | г/м3 | 737,0 | 215,8 |  | 438,2 |
| 5. |  | БСК5 |  | г/м3 | 385,8 | 104,5 |  | 255,0 |
| 6. |  | Сульфати |  | г/м3 | 74,5 | 51,4 |  | 35,5 |
| 7. |  | Хлориди |  | г/м3 | 82,7 | 35,0 |  | 89,1 |
| 8. |  | Фосфати |  | г/м3 | 0,04 | 1,2 |  | 2,9 |
| 9. |  | Нітрити |  | г/м3 | 0,1 | 0,30 |  | 0,6 |
| 10. |  | Нітрати |  | г/м3 | 2,3 | 1,2 |  | 0,1 |
| 11. |  | Азот амонійний |  | г/м3 | 3,0 | 0,90 |  | 4,3 |
| 12. |  | Залізо загальне |  | г/м3 | 0,6 | 0,10 |  | 0,3 |
| 13. |  | Мідь |  | г/м3 | 0,007 | 0,03 |  | 0,02 |
| 14. |  | Хром 3+ |  | г/м3 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0 |
| 15. |  | СПАР |  | г/м3 | 1,2 | 0,08 |  | 1,0 |
| 16. |  | Нафтопродукти |  | г/м3 | 0,8 | 0,01 |  | 0,0 |
| 17. |  | Феноли |  | г/м3 | 0,00099 | 0,000 |  | 0,000 |
| 18. |  | Нерозчинні масла, смоли, мазут |  | г/м3 | Не допускається | Не допускається |  | Не допускається |
| 19. |  | Кислоти, горючі суміші, токсичні та розчинені газоподібні речовини, здатні утворювати в мережах та спорудах токсичні гази |  |  | Не допускається | Не допускається |  | Не допускається |
| 20. |  | Концентровані маточні та кубові розчини |  |  | Не допускається | Не допускається |  | Не допускається |
| 21. |  | Будівельне, промислове, господарсько-побутове сміття, грунт, абразивні речовини |  |  | Не допускається | Не допускається |  | Не допускається |
| 22. |  | Радіоактивні речовини з активністю, що перевищує фон місцевого господарсько-побутового стоку |  |  | Не допускається | Не допускається |  | Не допускається |
|  | З потоком господарсько-побутових стічних вод разом зі стічними водами ОВКП "Обухівводоканал" на очисні споруди ПрАТ "Київський картонно-паперовий комбінат" надходять стічні води таких підприємств: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ТОВ "М-Квадро" |  | 8. ТОВ "Логістікс Істейт Украна" |  |  |  | 15. ФОП Вдовенко В.П. |  |
| 2. | ТОВ "Аерок" |  | 9. ТОВ"Стів" |  |  |  | 16. МП "Будрем" |  |
| 3. | ПАТ “Енергія” |  | 10. ФОП Ященко Т.П. |  |  |  |  |  |
| 4. | ТОВ "Обухів-Екоресурс" |  | 11. ТОВ "МБУ-2" |  |  |  |  |  |
| 5. | ТОВ "ОМАКС інтернешнл" |  | 12. ПП"Обухівміськвторресурси" |  |  |  |  |  |
| 6. | ТОВ "Автоспецтранс-ККПК" |  | 13. ТОВ "ВТФ Геліком ЛВ" |  |  |  |  |  |
| 7. | ОВКП "Обухівводоканал" |  | 14. ТОВ "Геліком ЛВ" |  |  |  |  |  |