ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я №220

Від 10 липня  2020 року                                                                    м. Обухів

Про погодження   Товариству з обмеженою відповідальністю   «Теплоенергопостач»  індивідуальних  норм питомих витрат палива, розрахункових  питомих  норм витрат електроенергії та температурного графіка  водяної теплової мережі  на 2020 рік

Розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю   «Теплоенергопостач» від 10.07.2020 № 277-07/20 щодо погодження індивідуальних  норм питомих витрат палива, розрахункових  питомих  норм витрат електроенергії та  температурного графіка  водяної теплової мережі  на 2020 рік,  відповідно до  Законів  України «Про теплопостачання», «Про житлово-комунальні послуги», Постанови КМУ «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення»,  підпунктів 1, 5 пункту а статті 30, пункту 20 частини 4 статі 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні,

- Погодити  Товариству з обмеженою відповідальністю   «Теплоенергопостач»  індивідуальні  норми питомих витрат палива на виробництво 1 Гкал  на 2020 рік, згідно з додатком 1.

- Погодити  Товариству з обмеженою відповідальністю   «Теплоенергопостач» розрахункові питомі  норми витрат електроенергії на виробництво 1 Гкал  на 2020 рік, згідно з додатком 2.

- Погодити  Товариству з обмеженою відповідальністю   «Теплоенергопостач» температурний графік  водяної теплової мережі  на 2020 рік, згідно з додатком 3.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови Верещака А.М.

Міський голова				  (підпис) 			О.М.Левченко

Шевченко Л.М

Додаток 1

До розпорядження міського голови

від 10.07.2020 №220

|  |  | "ПОГОДЖЕНО" |  |  |  |  | "ЗАТВЕРДЖУЮ" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обухівський міський голова |  |  |  |  | Директор |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТОВ "Теплоенергопостач " |  |  |  |
|  | (підпис) |  | О.М.Левченко |  |  |  | (підпис) |  | В.Є. Бондаренко |  |
|  | ______________ |  | 2020р |  |  |  | _________________ |  | 2020р |  |

Індивідуальні  норми  питомих    витрат  палива   на  виробництво 1 Гкал  по підприємству ТОВ  "Теплоенергопостач"    на 2020 рік

| № п/п | Адреса котельної | Тип котлів | кількість | Вид палива | Паспортний ККД котла % | Паспортні питомі витрати умовного палива при номінальному навантаженні кг.умовного палива / на 1 Гкал. | Нормативний коеф, що встановлюєнормативно допустиме відхилення індивід. Норми питомих витрат палива від паспортної, К | ККД котла з нормативно допустимим відхиленням % | Індивідуальна норма питомих витрат умовного палива з нормативно допустимим відхиленням кг.у.п. на 1 Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | М.Обухів, вул.Каштанова,23г | Avogadro | 1 | газ | 92 | 155,4 | 1,025 | 91,14 | 158,87 |

Головний Інженер                                   (підпис)					Г.А.Осецький

Начальник відділу                                (підпис)					М.П.Бойко

Додаток 2

До розпорядження міського голови

Від 10.07.2020 №220

| "ПОГОДЖЕНО" |  |  |  |  |  |  |  | "ЗАТВЕРДЖУЮ" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обухівський міський голова |  |  |  |  |  |  |  | Директор |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ТОВ "Теплоенергопостач " |  |  |  |
| (підпис) |  | О.М.Левченко |  |  |  |  |  |  | (підпис) В.Є. Бондаренко |  |  |
| ______________ |  | 2020р |  |  |  |  |  |  | _________________ 2020р |  |  |

РОЗРАХУНКОВІ  НОРМИ  ПИТОМИХ ВИТРАТ  ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ  НА  ВИРОБНИЦТВО  1 ГкалПО   ТОВ "ТЕПЛОЕНЕРГОПОСТАЧ"

НА  2020 рік

| № з/п | Назва котелень | Загальна встановлена потужність електрообладнання | Паспортна потужність задіяного в роботі електрообладнання | Фактичне навантаження працюючого електрообладнання | Планові витрати електроенергії по місяцях 2020 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планові витрати електроенергії на 2020 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | січень |  | лютий |  | березень |  | квітень |  | травень |  | червень |  | липень |  | серпень |  | вересень |  | жовтень |  | листопад |  | грудень |  |  |
|  |  |  |  |  | максимальні часи роботи електро обладнання за місяць | Витрати елекроенргії електро обладнанням за місяць | максимальні часи роботи електро обладнання за місяць | Витрати елекроенргії електро обладнанням за місяць | максимальні часи роботи електро обладнання за місяць | Витрати елекроенргії електро обладнанням за місяць | максимальні часи роботи електро обладнання за місяць | Витрати елекроенргії електро обладнанням за місяць | максимальні часи роботи електро обладнання за місяць | Витрати елекроенргії електро обладнанням за місяць | максимальні часи роботи електро обладнання за місяць | Витрати елекроенргії електро обладнанням за місяць | максимальні часи роботи електро обладнання за місяць | Витрати елекроенргії електро обладнанням за місяць | максимальні часи роботи електро обладнання за місяць | Витрати елекроенргії електро обладнанням за місяць | максимальні часи роботи електро обладнання за місяць | Витрати елекроенргії електро обладнанням за місяць | максимальні часи роботи електро обладнання за місяць | Витрати елекроенргії електро обладнанням за місяць | максимальні часи роботи електро обладнання за місяць | Витрати елекроенргії електро обладнанням за місяць | максимальні часи роботи електро обладнання за місяць | Витрати елекроенргії електро обладнанням за місяць |  |
|  |  | КВт | КВт | КВт | годин | КВ/год | годин | КВ/год | годин | КВ/год | годин | КВ/год | годин | КВ/год | годин | КВ/год | годин | КВ/год | годин | КВ/год | годин | КВ/год | годин | КВ/год | годин | КВ/год | годин | КВ/год | КВ/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | М.обухів, вул.Каштанова,23г | 99,5 | 99,5 | 25,6 | 744 | 18302 | 672 | 16581 | 744 | 18302 | 145 | 3567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 | 5166 | 720 | 17712 | 744 | 18302 | 97932 |
|  | всього |  |  |  |  | 18302 |  | 16581 |  | 18302 |  | 3567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5166 |  | 17712 |  | 18302 | 97932 |
|  | Плануєме виробництво теплової енергії на 2020 рік ГКал/год |  |  |  |  | 1334,0 |  | 1347,0 |  | 1181,0 |  | 522,0 |  | 159 |  | 135 |  | 125 |  | 142 |  | 152 |  | 369 |  | 1111 |  | 1217 | 7794 |
|  | Питома норма витрат електроенергії на виробництво 1 Гкал |  |  |  |  | 13,7 |  | 12,3 |  | 15,5 |  | 6,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,0 |  | 15,9 |  | 15,0 | 12,6 |

Головний Інженер	(підпис)				Г.А.Осецький

Додаток 3

До розпорядження міського голови

Від 10.07.2020 №220

- Погоджено                                                           Затверджено                                   Погоджено

- Директор ТОВ                               Директор КП ОМР

- Міський голова	«Теплоенергопостач»                   «Обухівтеплотрансбуд»

- (підпис)	(підпис)                                          (підпис) П.Г.Демченко

- ОМ.Левченко	Бондаренко В.Є.                            від «____»_______ 20___р.

- від «____» _______ 20__ р.	від «____» ______20___ р.

- Температурний графік

- водяної теплової мережі від джерела теплопостачання ТОВ «Теплоенергопостач» на 2020 рік

| Температура зовнішнього повітря, С | Температура в прямому трубопроводі, C | Температура в зворотному трубопроводі, С |
| --- | --- | --- |
| +9 | 60,0 | 48,0 |
| +8 | 60,0 | 48,0 |
| +7 | 60,0 | 48,0 |
| +6 | 60,0 | 48,0 |
| +5 | 60,0 | 48,0 |
| +4 | 60,0 | 48,0 |
| +3 | 60,0 | 48,0 |
| +2 | 60,0 | 48,0 |
| +1 | 60,0 | 48,0 |
| 0 | 60,0 | 49,2 |
| -1 | 62,0 | 49,2 |
| -2 | 62,0 | 49,4 |
| -3 | 65,0 | 50,6 |
| -4 | 68,0 | 51,8 |
| -5 | 70,0 | 52,9 |
| -6 | 72,0 | 54,1 |
| -7 | 73,0 | 55,2 |
| -8 | 75,0 | 56,3 |
| -9 | 77,0 | 57,4 |
| -10 | 79,0 | 58,5 |
| -11 | 80,0 | 59,6 |
| -12 | 82,0 | 60,7 |
| -13 | 84,0 | 61,7 |
| -14 | 86,0 | 62,8 |
| -15 | 87,0 | 63,9 |
| -16 | 88,0 | 64,9 |
| -17 | 90,0 | 65,9 |
| -18 | 92,0 | 67,0 |
| -19 | 93,0 | 68,0 |
| -20 | 94,0 | 69,0 |
| -21 | 95,0 | 70,0 |

Головний інженер ТОВ «Теплоенергопостач»                (підпис)         Осецький Г.А.

Головний інженер КП ОМР«Обухівтеплотрансбуд» 	(підпис)         Петров О.М.