Обґрунтування

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

UA-2026-06-30-011267-a,  код ДК 021:2015 єдиний закупівельний словник 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки

 Послуги з технічного обслуговування дизельних генераторів
Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Виконавчий комітет Обухівської міської ради Київської області, код ЄДРПОУ – 04362680, орган місцевого самоврядування, 08700, Київська обл., м. Обухів, вул. Київська,10.
Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): код ДК 021:2015 єдиний закупівельний словник 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (Послуги з технічного обслуговування дизельних генераторів).
Вид та номер закупівлі в ЕСЗ: товар, UA-2026-06-30-011267-a
Розмір бюджетного призначення: «Розмір бюджетного призначення визначений Законом України «Про Державний бюджет України на 2026 рік», Рішенням «Про бюджет Обухівської міської територіальної громади» від 23.12.2025 №2018-89-VIII за програмою (КПКВК 0160) відповідно до бюджетного запиту на 2026 рік» .
Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі: 11 000,00  (Одинадцять тисяч гривень 00 копійок) грн. з ПДВ. 
Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі проведено відповідно рекомендаціям Наказу Мінекономіки від 18.02.2020 р. № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» з урахуванням інформації, отриманої з Інтернет-ресурсів
Обсяг необхідний для забезпечення потреб замовника складає – 1 (Одна) послуга):

Технічні та якісні характеристики.
Найменування та кількість дизельних генераторів: 

Місце встановлення: Київська область, місто Обухів, вулиця Малишка, 6.
	1
	Модель установки:                         AKSA AAP 12000 PB                                             Дата введення в експлуатацію:     2022

Потужність (кВА/кВт)                   10 

Тип генератора:                              дизельний
	1 шт


Перелік Послуг, що включаються до технічного обслуговування 

та поточного ремонту дизельних генераторів:

	№ з/п
	Найменування послуг

	1
	Зовнішній огляд обладнання, усунення забруднень, прибирання від пилу.

	2
	Перевірка наявності верхнього рівня палива, охолоджувальної рідини, мастила.

	3
	Візуальний огляд дизель-генераторної установки стосовно відсутності підтікань палива, мастила, охолоджувальної рідини.

	4
	Перевірка працездатності схеми автоматики дизель-генераторної установки за мнемосхемами.

	5
	Перевірка електричних вихідних параметрів на вмонтованих приладах.

	6
	Перевірка герметичності мастилопроводів, паливних рукавів/трубок, трубопроводів, щільності хомутів

	7
	Огляд та перевірка працездатності підігрівача  охолоджувальної рідини дизель-генераторної установки.

	8
	Перевірка стану стартерних батарей (рівня електроліту, його густини).

	9
	Перевірка густини охолоджувальної рідини.

	10
	Перевірка стану і натягнення приводного ременя генератора.

	11
	Перевірка наявності води у фільтрі попереднього очищення палива і злив відстою.

	12
	Контроль міри забруднення повітряного фільтру.

	13
	Перевірка стану електронного регулятора обертів двигуна.  

	14
	Перевірка ізоляції провідників на відсутність пошкоджень.

	15
	Перевірка стану запобіжників, плавких вставок, контактів заземлення, за необхідності – їх підтяжка.

	16
	Перевірка роботи реле, контакторів та їх пересувних частин, у разі потреби – очистка контактів.

	17
	Перевірка надійності підключення металевої частини корпусу і заземлення.

	18
	Перевірка стану контактних струмопровідних з’єднань (контактів шин, клем, контактів автоматичних вимикачів тощо), відсутності нагріву, при необхідності – їх підтяжка.

	19
	Перевірка працездатності системи підзаряду акумуляторів, схеми підключення зарядного пристрою.

	20
	Перевірка роботи сигналізації, стану запобіжників ланцюгів управління.

	21
	Перевірка роботи всієї схеми автоматичного запуску дизель-генераторної установки.

	22
	Перевірка радіатора охолодження на забруднення, при необхідності його очистка.

	23
	Перевірка роботи дизель-генераторної установки в режимі холостого ходу протягом 10 хв.

	24
	Перевірка роботи двигуна на навантаження протягом 20 хв.

	25
	Перевірка вихідних електричних параметрів при роботі дизель-генераторної установки на навантаження.

	26
	Перевірка функціонування вимірювальних приладів на панелі управління дизель-генераторної установки.

	27
	Перевірка і при необхідності регулювання вихідної напруги дизель-генераторної установки.

	28
	Перевірка тиску мастила на панелі управління.

	29
	Перевірка роботи АВР.

	30
	Перевірка здатності дизель-генераторної установки стабільно підтримувати частоту при зміні навантаження.

	31
	Перевірка спрацьовування системи «аварійний СТОП» для блокування запуску з панелі.

	32
	Перевірка часу спрацьовування та зупинки двигуна дизель-генераторної установки, в разі необхідності налаштування.

	33
	Перевірка подушок двигуна, генератора.

	34
	Перевірка паливних рукавів.

	35
	Заміна витратних матеріалів для забезпечення роботи дизель-генераторної установки:

	
	масляного фільтру (ів);

паливного фільтру (ів);

мастила двигуна(ів);
	фільтруючого елемента паливного фільтра (ів);

повітряного фільтра(ів);

акумуляторних батарей;

заміна (у разі необхідності) приводних ременів двигуна


Послуги надаються з дотриманням вимог:

- Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 № 258 (із змінами); 

- Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 № 4; 

- Закону України «Про охорону праці»;

- технічної документації на Обладнання; 

- інших нормативно-правових актів, якими регламентуються питання, пов’язані з наданням Послуг.


1. Послуги надаються з використанням витратних матеріалів, придбаних за рахунок Учасника. Витратні матеріали, які Учасник замінює чи використовує для відновлення працездатності Обладнання Замовника при наданні Послуг, передбачених Договором, повинні бути нові та мати всі необхідні документи, що підтверджують право продажу на території України. Зазначені Послуги надаються Учасником виключно з використанням запасних частин та матеріалів, передбачених технологічною документацією виробника для кожної (відповідної) з одиниць Обладнання, щодо якої надаються Послуги.

2. При наданні Послуг поряд з оригінальними запасними частинами та матеріалами допускається встановлення/використання еквівалентних, але не гіршої якості ніж попередньо встановлені/використані.

3. Послуги надаються за умови додержання вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки.
Учасник повинен:

- забезпечити надання якісної послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту дизельних генераторів;

- забезпечити надання Послуг кваліфікованими  працівниками, які мають відповідні допуски та необхідний досвід для роботи з дизель-генераторними установками та мають кваліфікацію з ремонту та обслуговування, підтверджену сертифікатом про проходження спеціальних навчальних курсів;

- мати досвід ремонту та технічного обслуговування дизель генераторів з двигуном ZH4100D та GUCBIR не менше 5 років;

- забезпечити доставку працівників, які будуть залучатися до виконання послуг, техніки та обладнання до місця надання послуг;

- самостійно за свій рахунок забезпечувати та нести відповідальність за виконання правил технічної безпеки, охорону праці та інше;

- у разі виникнення збоїв в роботі та/або виходу з ладу Обладнання, недоліків та/або дефектів обладнання, послуги з відновлення нормальної роботи Обладнання надаються Учасником упродовж дії гарантійного строку надання Послуг, а саме протягом 12 (дванадцяти) календарних місяців з моменту приймання Замовником наданих Послуг;

- мати спеціалізований інструмент, сервісну документацію та  діагностичне обладнання для ремонту двигуна ZH4100D та GUCBIR;

- мати  фактичну наявність складських запасів витратних матеріалів та запасних частин, вартість яких менша за ринкову ціну, на весь термін дії Договору.


Учасник гарантує:

- якість та надійність наданих послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту дизельних генераторів з моменту підписання акту наданих послуг;

- якість наданих ним послуг до проведення наступного технічного обслуговування дизель-генераторної установки з моменту приймання Замовником наданих Послуг, за умови використання дизель-генераторної установки за призначенням та дотримання правил експлуатації дизель-генераторної установки, встановлених експлуатаційною документацією.

В частині послуг щодо заміни витратних матеріалів для забезпечення роботи дизель-генераторної установки Учасник гарантує якість наданих ним Послуг протягом 12 (дванадцяти) календарних місяців з моменту приймання наданих Послуг Замовником.


У разі виникнення аварійної ситуації в роботі дизель-генераторної установки, для відновлення її працездатності Учасник повинен за викликом Замовника впродовж 1 (одного) робочого дня направити своїх працівників для надання технічної підтримки.

Учасник повинен визначити ціни на Послуги, які він пропонує виконати за Договором, на підставі вимог, наданих у технічному завданні тендерної документації з урахуванням проекту Договору та усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені.

Строк надання послуг: до 01.10.2026 року.

Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі Товару: 
Розрахунок очікуваної вартості здійснено згідно з Примірною методикою визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (Наказ Мінекономіки № 275) шляхом моніторингу ринкових цін. Замовником проведено аналіз, проаналізовано аналогічні закупівлі зі схожими технічними вимогами в електронній системі Prozorro. Середня вартість обслуговування однієї одиниці техніки (з урахуванням вартості розхідних матеріалів та логістики) лягла в основу розрахунку загальної суми 


Обґрунтування обсягів закупівлі Товару: З метою забезпечення безперебійної роботи виконавчого комітету Обухівської міської ради в період відсутності електропостачання. 

Дизельні генератори використовуються як джерела резервного та аварійного електроживлення в умовах планових або позапланових вимкнень електромережі.

Закупівля послуг з ТО необхідна для:

· Забезпечення безперебійного функціонування установи в умовах нестабільного енергопостачання.

· Гарантування безвідмовного запуску й стабільної роботи обладнання у критичні моменти.

· Збільшення безремонтного періоду експлуатації генераторів та попередження масштабних аварійних поломок.

· Дотримання регламентів виробника, що є обов'язковою умовою збереження гарантії або підтримання техніки в робочому стані

