[image: image3.wmf]
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я №282 
Від   20 липня   2017 р.                                                                   місто Обухів

Про  гідравлічні випробування теплових мереж  міста Обухова
Розглянувши лист  ПрАТ «Енергія» від 03.07.2017 №1312 про погодження гідравлічних випробувань теплових мереж, відповідно до пункту 20 частини      4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення виконавчого комітету Обухівської міської ради №253 від 04.05.2017 «Про заходи з підготовки  житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років», розпорядження Кабінету міністрів України від 14.06.2017 «Про затвердження плану заходів з підготовки паливно-енергетичного комплексу України до осінньо-зимового періоду 2017-2018 років та його проходження», «Правил технічної експлуатації електричних станцій та мереж», «Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж», «Правил користування тепловою енергією», з метою  забезпечення сталого проходження опалювального періоду 2017-2018 років, а також для запобігання поривів та уникнення аварійних ситуацій на магістральних та розподільчих теплових мережах в опалювальний  період:
1. Приватному акціонерному підприємству «Енергія», комунальному підприємству Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд»:

1.1.  провести 25.07.2017року  гідравлічні випробування на щільність та міцність магістральних водяних теплових мереж ПрАТ «Енергія» та приєднаних до них  теплових мереж м.Обухова  пробним тиском               16 кгс/см2 відповідно до програми проведення гідравлічних випробувань (додається);
1.2.  визначити  на підприємствах відповідальних осіб за проведення  гідравлічних випробувань  та складання акту про результати випробувань. 
2. Приватному акціонерному підприємству «Енергія» попередити споживачів щодо припинення  гарячого водопостачання у зазначений термін  з причини випробування теплових мереж  підвищеним тиском.
3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

	
	
	


Перший заступник міського голови 
(підпис)                     А.М.Верещак
Шевченко Л.М.
Затверджено

Перший заступник міського голови  

(підпис) А.М.Верещак

Програма

гідравлічного випробування на міцність і щільність магістральних трубопроводів водяної теплової мережі ПрАТ „Енергія” та м. Обухів                             25 липня 2017 р.

	№
з/п
	Найменування робіт
	Дата та час вико-нання
	Відповідаль-ний виконавець
	Відмітка про виконання та підпис відпові-дального виконавця
	Примітки

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Попередити через оголошення та  письмово споживачів теплової енергії у вигляді гарячої води про проведення гідравлічних випробувань магістральних і розподільчих трубопроводів водяної теплової мережі на щільність і міцність.
	До початку випробувань
	Начальник ВТП Клименко І.І.
	
	

	2.
	Встановити шкалу на приладах КСД2-054 «Тиск в подавальному колекторі тепломережі», КСД2-003 «Тиск у зворотньому колекторі тепломережі» з максимальними значеннями 25 кгс/см2.
Встановити на подавальному та зворотньому колекторах водяної тепломережі на відм. +3,6 м технічні манометри з максимальним значенням тиску 25 кгс/см2.
	До початку випробувань
	Начальник дільниці КВПіА Шульга М.І.
	
	

	3.
	Встановити температуру в тепломережі 
[image: image1.wmf]³

 5 °С та 
[image: image2.wmf]£

 40°С
	До початку випробувань
	начальник зміни
	
	

	4.
	Закрити засувки ГВ-1, ГВ-2, ГВ-3, ГВ-4, ГВ-5, ГВ-6, ГВ-7, ГВ-8, ГВ-9, ГВ-10, СП-1, СП-2, ОК-1, ОК-3, ОК-5, В-37, В-38, байпас В-37 і В-38, В-33, В-31, В-35, В-36, байпас В-35 і В-36, В-3К1, байпас В-3К1, В-4К1, байпас В-4К1, В-3К2, байпас В-3К2, В-4К2, байпас В-4К2, В-49, В-50, дренажі подавального колектора, дренажі зворотнього колектора, ОК-2, ОК-4, В-51, В-52, В-13, В-14, В-15, В-16, В-22, В-24, В-21, В-23, ДЖ-1, ДЖ-2, ДЖ-3, ДЖ-4, ДЖ-5, ДЖ-6, ДЖ-7, ДЖ-8, ДЖ-9, ДЖ-10, ДЖ-13, ДЖ-14, БЖН-2. Закрити засувки РЗМВ 0-10-101, 0-10-102, 0-20-101 ЕЗМВ 0-10-001, 0-20-001 на трубопроводах подачі води на ГПМВ КУП.
	До початку випробувань
	начальник зміни
	
	засувку В-52 закрити після зупинки     НПТМ-2

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	5.
	Закрити засувки на подавальному і зворотньому трубопроводах тепломережі у вентиляційній камері №4 на відмітці +3,6 м.
	До початку випробувань
	начальник зміни
	
	

	6.
	Закрити відсікаючі засувки Dу500 на вузлі розсічки та відкрити засувки на перемичці між трубопроводами Dу500.
	До початку випробувань
	головний інженер КП ОМР „Обухівтеплот-рансбуд”         Петров О.М.
	
	за заявкою головного інженера                 Ярмоли В.П.

	7.
	Встановити заглушку на подавальному трубопроводі на регістри опалення котельні на відм. +3,6 м.
	До початку випробувань
	майстер Пусь М.П.
	
	

	8.
	Закрити корінні засувки на подавальних і зворотніх трубопроводах тепломережі КПП-1, КПП-2, КПП-3, СОСВ, СППГ, МНС, адміністративна будівля, котельня, ГРП, ХВО, КС, вузли обліку газу та технічої води, повітря, пари, гарячої води.

	До початку випробувань
	начальник зміни, начальник дільниці КВПіА Шульга М.І.
	
	

	9.
	Відкрити вентиль Ду20 перемички між подавальним і зворотнім трубопроводами водяної тепломережі в камері біля вентиляційного заводу.
	До початку випробувань
	начальник зміни
	
	

	
	Закрити корінні засувки Ду500 на ПрАТ «Київський КПК»
	До початку випробувань
	заст. головного енергетика ПрАТ «Київський КПК» 
Овсянников М.П.
	
	за розпорядженням головного інженера                 Ярмоли В.П.

	10.
	Зупинити НПТМ-2 та закрити засувку В-52.
	До початку випробувань
	начальник зміни
	
	за розпорядженням головного інженера                 Ярмоли В.П.

	11.
	Отримати від головного інженера КП ОМР „Обухівтеплотрансбуд” Петрова О.М. підтвердження про готовність тепломереж міста до випробувань на ділянці «Межа експлуатаційної відповідальності біля транспортної прохідної ТОВ «Стиролоптфармторг» - вузол розсічки».
	До початку випробувань
	головний інженер       Ярмола В.П.
	
	

	12.
	Відкрити вентиль ГВ-10; за допомогою вентиля ГВ-4 поступово встановити пробний тиск в подавальному та зворотньому трубопроводах тепломережі згідно підготовленої схеми на рівні 16 кгс/см2 з витримкою не менше 10 хвилин.

	за розпорядженням головного інженера                 Ярмоли В.П.
	начальник зміни
	
	Тиск контролювати по манометру після вентиля ГВ-4 та за приладами на ЦЩУ котельні

	13.
	Знизити тиск до робочого (12 кгс/см²), та виконати обхід і старанний огляд трубопроводів, які задіяні у випробуваннях та огляд колодязів і камер.
	за розпорядженням головного інженера                 Ярмоли В.П.
	Головний інженер КП ОМР „Обухівтеплот-рансбуд”         Петров О.М., начальник зміни, майстер Пусь М.П.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	14.
	Закінчення 1-го етапу випробувань.
	за розпорядженням головного інженера                 Ярмоли В.П.
	
	
	При успішному проходженні     1-го етапу випробувань – перехід до 2-го етапу.

	15.
	Відключити ділянку тепломережі «ПрАТ «Енергія» - ВОПС                  ПрАТ «Київський КПК».
	за розпорядженням головного інженера                 Ярмоли В.П.
	начальник зміни
	
	

	16.
	Підготувати ділянку                           «ПрАТ «Енергія» - КТЕБ №8» до випробувань.
	
	Головний інженер КП ОМР „Обухівтепло-трансбуд”      Петров О.М.,
головний інженер       Ярмола В.П.
	
	

	17.
	Виконати пункти №12,13 цієї програми.
	
	
	
	

	18.
	Скласти акт про результати випробувань.
	після закінчення випробувань
	Головний інженер КП ОМР „Обухівтепло-трансбуд”      Петров О.М.,
головний інженер       Ярмола В.П.
	
	

	19.
	Підготувати схему гідропневматичної промивки водяних тепломереж ПрАТ „Енергія” та виконати промивку магістральних трубопроводів, які витримали випробування на щільність та міцність.
	після закінчення випробувань
	начальник зміни
	
	за розпорядженням головного інженера                 Ярмоли В.П.

	20.
	Скласти акт на промивання.
	після закінчення випробувань
	головний інженер         Ярмола В.П.
	
	

	21.
	Вивести в ремонт водяну теплову мережу ПрАТ „Енергія” та                        м. Обухів.
	після закінчення випробувань
	Головний інженер КП ОМР „Обухівтепло-трансбуд”      Петров О.М.,
головний інженер       Ярмола В.П.
	
	


1. Трубопроводи і їх елементи вважаються такими, що пройшли гідравлічне випробування, якщо не виявлено: течі, потіння в зварних з’єднаннях і основному металі, видимих залишкових деформацій, тріщин або ознак розриву.
2. Час зупинки насосів рециркуляції мережної води, газових підігрівачів мережної води буде окремо визначений в журналі технічних розпоряджень ПрАТ „Енергія”.

Головний інженер ПрАТ „Енергія”              (підпис)            В.П. Ярмола

Узгоджено:

Голова правління ПрАТ „Енергія”              (підпис)          Ю.Ф. Шигірт

Директор КП ОМР «Обухівтеплотрансбуд»  (підпис)     П.Г. Демченко

Головний інженер ОП ОМР „Обухівтеплотрансбуд”   (підпис)    О.М. Петров
�EMBED MS_ClipArt_Gallery���








[image: image4.wmf]_1562487163.unknown

_1562487164.unknown

_965640010

