ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 09 серпня 2024 року             місто Обухів                                № 252

Про погодження Приватному акціонерному товариству «Енергія» Положення про режимні графіки відпуску теплової енергії та обмеження і відключення теплових установок у разі виникнення надзвичайних ситуацій в м.Обухів на 2024 – 2025 роки

Розглянувши лист Приватного акціонерного товариства «Енергія» від 20.06.2024 № 1134 щодо погодження Положення про режимні графіки відпуску теплової енергії та обмеження і відключення теплових установок у разі виникнення надзвичайних ситуацій в м.Обухів на 2024 – 2025 роки,  відповідно до Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14.07.2007 № 71, Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України і Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378,  керуючись  підпунктом 5 пункту «а» статті 30, частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ВИРІШИВ:

1. Погодити Приватному акціонерному товариству «Енергія»  Положення про режимні графіки відпуску теплової енергії та обмеження і відключення теплових установок у разі виникнення надзвичайних ситуацій в м.Обухів на 2024-2025 роки, що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення  покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Обухівської міської ради Володимира ЦЕЛЬОРУ.

Секретар Обухівської міської ради  (підпис)	      Лариса ІЛЬЄНКО

Людмила ШЕВЧЕНКО

Погоджено	                Затверджую

Рішення виконавчого комітету                         Голова Правління ПрАТ «Енергія»

Обухівської міської ради

Київської області              	                                  ___(підпис)_____ Юрій ШИГІРТ

„09”серпня 2024 р.                                             „_____”________________ 2024 р.

ПОЛОЖЕННЯ
про режимні графіки відпуску теплової енергії та обмеження і відключення теплових установок у разі виникнення надзвичайних ситуацій в м. Обухів на 2024-2025 р.р.

1. Загальні положення

1.1. У разі виникнення (загрози виникнення) аварійних ситуацій в системі теплопостачання для недопущення тривалих порушень температурних і гідравлічних режимів систем теплопостачання, санітарно-гігієнічних вимог до якості теплоносія допускається повне і (або) часткове обмеження режиму споживання (далі - аварійне обмеження), в тому числі без узгодження зі споживачем при необхідності прийняття невідкладних заходів. В такому випадку аварійне обмеження вводиться за умови неможливості запобігання зазначених обставин шляхом використання резервів теплової потужності.
     Аварійні обмеження здійснюються відповідно до графіків аварійного обмеження.
     До початку опалювального періоду теплопостачальна організація розробляє і погоджує в органах місцевого самоврядування графіки обмежень відпуску теплової енергії і теплоносія в разі прийняття невідкладних заходів із запобігання або ліквідації аварій в системі теплопостачання.
     Графіки аварійного обмеження режимів споживання теплової енергії споживачами складаються по кожному теплоджерелу окремо (Додаток № 1).
1.2. Графіки аварійного обмеження вводяться в наступних випадках:
-зниження температури зовнішнього повітря нижче розрахункових значень більш ніж на 10⁰С на термін більше 3-х діб;  
-виникнення нестачі палива на джерелі теплової енергії;
-виникнення нестачі теплової потужності внаслідок аварійної зупинки або виходу з ладу основного теплогенеруючого обладнання джерела теплової енергії, що вимагає відновлення більше 6 годин в опалювальний період;
-порушення або загроза порушення гідравлічного режиму теплової мережі через скорочення витрати підживлювальної води через несправність обладнання в схемі підживлення, а також припинення подачі води на джерело теплової енергії від системи водопостачання;

-порушення гідравлічного режиму теплової мережі через аварійне припинення електроживлення мережевих і підживлювальних насосів на джерелі теплової енергії та підкачувальних насосів на теплової мережі;
-пошкодження теплової мережі, що вимагає повного або часткового відключення магістральних і розподільних трубопроводів, по яких відсутнє резервування.
1.3. Обмеження споживачів з відпуску тепла з мережною водою проводиться централізовано на котельні шляхом зниження температури прямої мережної води або шляхом обмеження циркуляції мережної води.
1.4. Графік аварійного відключення споживачів теплової потужності застосовується в разі явної загрози виникнення аварії або вже виниклої аварії на котельних або теплових мережах, коли немає часу для введення графіка обмеження споживачів теплової енергії. Черговість відключення споживачів визначається виходячи з умов експлуатації котелень і теплових мереж.
1.5. При розробці графіків аварійного обмеження приймається до уваги, що по надійності теплопостачання споживачі теплової енергії діляться на три категорії:
- Перша категорія - споживачі, які не допускають перерв у подачі розрахункової кількості теплоти і зниження температури повітря в приміщеннях (лікарні, пологові будинки, дитячі дошкільні установи з цілодобовим перебуванням дітей тощо);

- Друга категорія - споживачі, які допускають аварійне зниження температури в опалюваних приміщеннях на період ліквідації аварії, але не більше 50 годин: житлових і громадських будівель до +12⁰С, промислових будівель до +8⁰С;
- Третя категорія - інші споживачі.

2. Вимоги до складання графіків аварійного обмеження режимів споживання теплової енергії споживачами на території м. Обухів.

2.1. Графіки обмежень споживачів повинні розроблятися на 1 рік з початку опалювального періоду.

Розроблені графіки погоджуються органом місцевого самоуправління.
2.2. При визначенні величини і черговості обмеження та аварійного відключення споживачів теплової енергії повинні враховуватися державне, господарське, соціальне значення і технологічні особливості виробництва споживача з тим, щоб збиток від введення графіків був мінімальним.
Повинні враховуватися також особливості схеми теплопостачання споживачів і можливість забезпечення ефективного контролю за виконанням обмеження та аварійних відключень споживачів теплової енергії.

2.3. В графіки аварійного обмеження не включаються споживачі теплової енергії, віднесені до споживачів Першої категорії.

3. Порядок введення графіків аварійного обмеження режимів споживання теплової енергії споживачами на території м. Обухів.

3.1. Графіки аварійного обмеження режимів споживання теплової енергії за погодженням з органом місцевого самоврядування вводяться через диспетчерську службу (відповідальних осіб). Головний інженер теплопостачальної організації доводить завдання підлеглому персоналу із зазначенням величини, часу початку і закінчення обмежень.

3.2. Про обмеження теплопостачання теплопостачальна організація повідомляє споживачам:
- при виникненні дефіциту теплової потужності і відсутності резервів на джерелах теплової енергії - за 10 годин до початку обмежень;
- при дефіциті палива - не більше ніж за 24 години до початку обмежень.
При аварійних ситуаціях, що вимагають вживання невідкладних заходів, здійснюється термінове введення графіків обмеження та відключення з подальшим протягом 1 години оповіщенням споживачів про причини і передбачуваної тривалості відключення.

Про факт і причини введення обмеження доповідається черговому диспетчеру ТОВ «МЖЦ».

4. Порядок введення графіків аварійного відключення споживачів теплової потужності.

4.1. При раптово виниклій аварійній ситуації на котельні або теплових мережах споживачі теплової енергії відключаються негайно, з наступним повідомленням споживача про причини відключення протягом 2 годин.
4.2. Про факт і причини введення відключень споживачів, про величину недовідпуску теплової енергії, про аварії у споживачів, якщо такі відбулися в період введення графіків, доповідається черговому диспетчеру ТОВ «МЖЦ».

5. Обов'язки, права і відповідальність теплопостачальних організацій.

5.1. Теплопостачальна організація зобов'язана в призначені терміни довести до споживачів про заданих обсягах на обмеження теплової енергії і час дії обмежень.
5.2. Теплопостачальна організація несе відповідальність, відповідно до чинного законодавства, за швидкість і точність виконання розпоряджень щодо введення в дію графіків обмежень і аварійних відключень споживачів.
5.3. Керівник теплопостачальної організації несе відповідальність за обгрунтованість введення графіків обмежень і відключень споживачів теплової енергії, величину і терміни введення обмежень.

6. Обов'язки, права і відповідальність споживачів теплової енергії.
Споживачі (керівники підприємств, організацій та установ усіх форм власності) несуть відповідальність за безумовне виконання графіків аварійних обмежень і відключень теплової енергії і потужності, а також за наслідки, пов'язані з їх невиконанням.

Споживач зобов'язаний:

6.1. Забезпечити прийом від теплопостачальних організацій повідомлень про введення графіків обмеження або аварійного відключення теплової енергії незалежно від часу доби;

6.2. Забезпечити невідкладне виконання законних вимог при введенні графіків обмеження або аварійного відключення теплової енергії;
6.3. Безперешкодно допускати в будь-який час доби представників теплопостачальної організацій до всіх тепловикористовуючого обладнання для контролю за виконанням заданих величин обмеження і відключення споживання теплової енергії;

Головний інженер

ПрАТ «Енергія»                       (підпис)                                  В’ячеслав ЯРМОЛА

Додаток 1

До Положення

про режимні графіки відпуску теплової енергії та обмеження і відключення теплових установок у разі виникнення надзвичайних ситуацій в м. Обухів

Затверджую

Голова Правління ПрАТ «Енергія»

___(підпис)____ Юрій ШИГІРТ

«_____»________________ 2024 р.

РЕЖИМНИЙ ГРАФІК
відпуску теплової енергії та обмеження і відключення теплових установок у разі виникнення надзвичайних ситуацій в м. Обухів на 2024-2025 р.р.

При виникненні аварійних ситуацій в системі теплопостачання обмеження подачі теплової енергії та відключення споживачів проводиться в такому порядку:

1. Споживачі, які відносяться до третьої категорії надійності теплоспоживання;

2. Споживачі, що відносяться до другої категорії надійності споживання теплової енергії (в останню чергу відключаються дитячі сади, школи).

3. Не відключається від подачі теплової енергії споживачі, що відносяться до першої категорії надійності теплоспоживання.

Головний інженер

ПрАТ «Енергія»             (підпис)                                     В’ячеслав ЯРМОЛА