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ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ 
від  18  серпня 2026 року                 місто Обухів                                №464 

Про погодження Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛІС»

температурного графіку водяної теплової мережі на опалювальний

період  2026-2027 роки
 
Розглянувши   лист  Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІС» від 28.07.2026 № 28  щодо погодження температурного графіку водяної теплової мережі на опалювальний 2026-2027 роки,  відповідно до  законів  України «Про теплопостачання», «Про житлово-комунальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 830 «Про затвердження Правил надання послуги з постачання теплової енергії і типових договорів про надання послуги з постачання теплової енергії»,  керуючись  підпунктом 5  статті 30, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

В И Р І Ш И В:

1. Погодити  Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛІС» температурного графіку водяної теплової мережі на опалювальний період 2026-2027 роки (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Обухівської міської ради Володимира ЦЕЛЬОРУ.
Секретар Обухівської міської ради           (підпис)        Лариса ІЛЬЄНКО

Володимир ФЕДЧИШИН
ПОГОДЖЕНО:                                                                                 Затверджую:

Рішення виконавчого комітету                                                Директор ТОВ «ЛІС» 

Обухівської міської ради 

Київської області                                                                         ___(підпис)_   Довбиш В.С
від 18.08.2026 №464                                                    «___»  _______ 20__ р. 

Температурний графік 

водяної теплової мережі від джерела теплопостачання ТОВ «ЛІС» 

на опалювальний період 2026/2027 рік 

	Температура зовнішнього повітря, оС
	Температура в прямому трубопроводі, оС
	Температура в зворотному трубопроводі, оС

	10ºС
	45 ºС
	39 ºС

	9 ºС
	47 ºС
	40 ºС

	8 ºС
	48 ºС
	40 ºС

	7 ºС
	50 ºС
	42 ºС

	6 ºС
	52 ºС
	43 ºС

	5 ºС
	54 ºС
	45 ºС

	4 ºС
	55 ºС
	45 ºС

	3 ºС
	57 ºС
	47 ºС

	2 ºС
	59 ºС
	48 ºС

	1 ºС
	60 ºС
	48 ºС

	0 ºС
	62 ºС
	50 ºС

	-1 ºС
	63 ºС
	50 ºС

	-2 ºС
	65 ºС
	52 ºС

	-3 ºС
	67 ºС
	53ºС

	-4 ºС
	68 ºС
	53 ºС

	-5 ºС
	70 ºС
	55 ºС

	-6 ºС
	71 ºС
	55 ºС

	-7 ºС
	73 ºС
	57 ºС

	-8 ºС
	74 ºС
	57 ºС

	-9 ºС
	76 ºС
	59 ºС

	-10 ºС
	77 ºС
	59 ºС

	-11 ºС
	79 ºС
	60 ºС

	-12 ºС
	80 ºС
	61 ºС

	-13 ºС
	82 ºС
	62 ºС

	-14 ºС
	83 ºС
	63 ºС

	-15 ºС
	85 ºС
	64 ºС

	-16 ºС
	86 ºС
	64 ºС

	-17 ºС
	88 ºС
	66 ºС

	-18 ºС
	89 ºС
	66 ºС

	-19 ºС
	91 ºС
	68 ºС

	-20 ºС
	92 ºС
	68 ºС

	-21 ºС
	94 ºС
	70 ºС

	-22 ºС
	95 ºС
	70 ºС


Начальник котельні  ТОВ «ЛІС»                 ____(підпис)_____                    Лепесій Р.П.

� EMBED Unknown ���
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