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ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ 
від   18   серпня 2026 року             місто Обухів                                          №467 
Про погодження Товариству з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКЕ ТЕПЛО. ТРИПІЛЛЯ» температурного графіку водяної теплової мережі на опалювальний період 2026 – 2027 роки

 
Розглянувши   лист  Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКЕ ТЕПЛО. ТРИПІЛЛЯ» від 28.07.2026 № 12  щодо погодження температурного графіку водяної теплової мережі на опалювальний період 2026 – 2027 роки,  відповідно до  законів  України «Про теплопостачання», «Про житлово-комунальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 830 «Про затвердження Правил надання послуги з постачання теплової енергії і типових договорів про надання послуги з постачання теплової енергії»,  керуючись  підпунктом 1 пункту «а»  статті 30, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

В И Р І Ш И В:

1. Погодити  Товариству з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКЕ ТЕПЛО. ТРИПІЛЛЯ» температурного графіку водяної теплової мережі на опалювальний період 2026 – 2027 роки  (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення  покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Обухівської міської ради Володимира ЦЕЛЬОРУ.

Секретар Обухівської міської ради                (підпис)      Лариса ІЛЬЄНКО

Володимир ФЕДЧИШИН
ПОГОДЖЕНО                                                                           ЗАТВЕРДЖУЮ
Рішення Виконавчого комітету                                                Директор ТОВ «УКРАЇНСЬКЕ 
Обухівської міської ради                  
ТЕПЛО. ТРИПІЛЛЯ»
Київської області
                                                                                                       _____(підпис)_       О.В. Дзюба
від 18.08.2026 р №467                                                                        «___» ________ 2026 р. 
 

                                                        Температурний графік
водяної теплової мережі від джерела теплопостачання 
ТОВ «УКРАЇНСЬКЕ ТЕПЛО.ТРИПІЛЛЯ» на 2026/2027 рік.
 

	Температура зовнішнього повітря, °С
	Температура в прямому  трубопроводі, °С
	Температура в зворотному трубопроводі, °С

	10
	45,0
	39,0

	9
	47,0
	40,0

	8
	48,0
	40,0

	7
	50,0
	42,0

	6
	52,0
	43,0

	5
	54,0
	45,0

	4
	55,0
	45,0

	3
	57,0
	47,0

	2
	59,0
	48,0

	1
	60,0
	48,0

	0
	62,0
	50,0

	-1
	63,0
	50,0

	-2
	65,0
	52,0

	-3
	67,0
	53,0

	-4
	68,0
	53,0

	-5
	70,0
	55,0

	-6
	71,0
	55,0

	-7
	73,0
	57,0

	-8
	74,0
	57,0

	-9
	76,0
	59,0

	-10
	77,0
	59,0

	-11
	79,0
	60,0

	-12
	80,0
	61,0

	-13
	82,0
	62,0

	-14
	83,0
	63,0

	-15
	85,0
	64,0

	-16
	86,0
	64,0

	-17
	88,0
	66,0

	-18
	89,0
	66,0

	-19
	91,0
	68,0

	-20
	92,0
	68,0

	-21
	92,0
	68,0

	-22
	92,0
	68,0


 

Директор                                      ___(підпис)_____                                                   О.В.Дзюба

    (підпис)                                      
